## 02217
ОТЧЕТ
о часовых параметрах теплоснабжения
за 04/02/17г.-28/02/17г.
Абонент: | [14 empty] | tнорм | Δt | Δtнорм | превыш | превыш | кратность 3град | fix | нормативн % снижения | % снижения к расчету
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________ | [15 empty] | tнорм-t1 |  | Δt | Δt
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: | [13 empty] | 56.0692 | 69 | 12.9308 | 3 | 9.9308 | 9.9308 | 3.3103 | 3 | 0.1 | 5.1
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч | [13 empty] | 56.0692 | 69 | 12.9308 | 5 | 7.9308 | 7.9308 | 2.6436 | 2 | 0.1 | 1.4
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч | [22 empty] | 6.5
Тхв= 8.00 Град С
Заводской номер 00172312 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 ПО 2.7
ДАННЫЕ ОДПУ |  |  |  |  | РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ по температуре
Дaтa | t1 | t2 | V1 | V2 | tнорм | Δt | Δtнорм | превыш | превыш | кратность 3град | fix | нормативн % снижения | % снижения к расчету |  | tнорм | Δt | Δtнорм | превыш | превыш | кратность 3град | fix | нормативн % снижения | % снижения к расчету | tнорм | Δt | Δtнорм | превыш | превыш | кратность 3град | fix | нормативн % снижения | % снижения к расчету
| °C | °C | м3 | м3 |  | tнорм-t1 |  | Δt | Δt | [6 empty] | tнорм-t1 |  | Δt | Δt | [5 empty] | tнорм-t1 |  | Δt | Δt
04/02:11 | 65.01 | 55.55 | 1.62 | 0.74 | 68 | 2.99 | 3 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 56.0692 | 60 | -5.01 | 5 | -10.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.01 | 5 | -10.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:12 | 64.89 | 55.02 | 1.63 | 0.69 | 68 | 3.11 | 3 | 0.11 | 0.11 | 0.036667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.89 | 5 | -9.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.89 | 5 | -9.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:13 | 64.07 | 54.4 | 1.33 | 0.72 | 68 | 3.93 | 3 | 0.93 | 0.93 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.07 | 5 | -9.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.07 | 5 | -9.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:14 | 63.51 | 54.28 | 1.38 | 0.73 | 68 | 4.49 | 3 | 1.49 | 1.49 | 0.49667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.51 | 5 | -8.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.51 | 5 | -8.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:15 | 63.26 | 53.93 | 1.8 | 0.7 | 68 | 4.74 | 3 | 1.74 | 1.74 | 0.58 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.26 | 5 | -8.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.26 | 5 | -8.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:16 | 63.79 | 54.2 | 2.08 | 0.68 | 68 | 4.21 | 3 | 1.21 | 1.21 | 0.40333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.79 | 5 | -8.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.79 | 5 | -8.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:17 | 62.4 | 53.35 | 1.59 | 0.68 | 68 | 5.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.86667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.4 | 3 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.4 | 3 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:18 | 62.36 | 53.27 | 1.93 | 0.67 | 68 | 5.64 | 3 | 2.64 | 2.64 | 0.88 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.36 | 3 | -5.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.36 | 3 | -5.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:19 | 61.59 | 52.74 | 1.62 | 0.71 | 68 | 6.41 | 3 | 3.41 | 3.41 | 1.1367 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.59 | 3 | -4.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.59 | 3 | -4.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:20 | 60.02 | 51.32 | 1.28 | 0.72 | 68 | 7.98 | 3 | 4.98 | 4.98 | 1.66 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.02 | 3 | -3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.02 | 3 | -3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:21 | 60.35 | 51.75 | 1.63 | 0.74 | 68 | 7.65 | 3 | 4.65 | 4.65 | 1.55 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.35 | 3 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.35 | 3 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:22 | 61.02 | 51.88 | 2.15 | 0.68 | 68 | 6.98 | 3 | 3.98 | 3.98 | 1.3267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.02 | 3 | -4.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.02 | 3 | -4.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
04/02:23 | 61.16 | 52.41 | 1.49 | 0.76 | 68 | 6.84 | 3 | 3.84 | 3.84 | 1.28 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.16 | 3 | -4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.16 | 3 | -4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:00 | 59.05 | 50.79 | 0.97 | 0.79 | 68 | 8.95 | 3 | 5.95 | 5.95 | 1.9833 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.95 | 3 | -2.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.95 | 3 | -2.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:01 | 56.66 | 48.9 | 0.92 | 0.81 | 68 | 11.34 | 5 | 6.34 | 6.34 | 2.1133 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.34 | 3 | 0.34 | 0.34 | 0.11333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.34 | 3 | 0.34 | 0.34 | 0.11333 | 0 | 0.1 | 0
05/02:02 | 55.81 | 48.08 | 0.89 | 0.8 | 68 | 12.19 | 5 | 7.19 | 7.19 | 2.3967 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.19 | 3 | 1.19 | 1.19 | 0.39667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.19 | 3 | 1.19 | 1.19 | 0.39667 | 0 | 0.1 | 0
05/02:03 | 56.09 | 48.08 | 0.89 | 0.81 | 68 | 11.91 | 5 | 6.91 | 6.91 | 2.3033 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.91 | 3 | 0.91 | 0.91 | 0.30333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.91 | 3 | 0.91 | 0.91 | 0.30333 | 0 | 0.1 | 0
05/02:04 | 56.99 | 48.65 | 0.89 | 0.8 | 68 | 11.01 | 5 | 6.01 | 6.01 | 2.0033 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.01 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.0033333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.01 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.0033333 | 0 | 0.1 | 0
05/02:05 | 58.46 | 49.64 | 0.9 | 0.8 | 68 | 9.54 | 5 | 4.54 | 4.54 | 1.5133 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.54 | 3 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.54 | 3 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:06 | 60.73 | 51.47 | 1.1 | 0.78 | 68 | 7.27 | 3 | 4.27 | 4.27 | 1.4233 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.73 | 3 | -3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.73 | 3 | -3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:07 | 62.46 | 52.49 | 1.24 | 0.78 | 68 | 5.54 | 3 | 2.54 | 2.54 | 0.84667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.46 | 3 | -5.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.46 | 3 | -5.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:08 | 65.85 | 55.83 | 1.69 | 0.74 | 68 | 2.15 | 3 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.85 | 3 | -8.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.85 | 3 | -8.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:09 | 67.43 | 57 | 1.62 | 0.75 | 68 | 0.57 | 3 | -2.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.43 | 3 | -10.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.43 | 3 | -10.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:10 | 67.88 | 57.2 | 1.52 | 0.74 | 68 | 0.12 | 3 | -2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.88 | 5 | -12.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.88 | 5 | -12.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:11 | 69.18 | 58.01 | 1.53 | 0.7 | 68 | -1.18 | 3 | -4.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -9.18 | 5 | -14.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -9.18 | 5 | -14.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:12 | 69.82 | 58.57 | 1.54 | 0.72 | 68 | -1.82 | 3 | -4.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -9.82 | 5 | -14.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -9.82 | 5 | -14.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:13 | 69.49 | 58.33 | 1.68 | 0.71 | 68 | -1.49 | 3 | -4.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -9.49 | 5 | -14.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -9.49 | 5 | -14.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:14 | 68.97 | 58.15 | 1.57 | 0.72 | 68 | -0.97 | 3 | -3.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.97 | 5 | -13.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.97 | 5 | -13.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:15 | 67.48 | 57.2 | 1.36 | 0.74 | 68 | 0.52 | 3 | -2.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.48 | 5 | -12.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.48 | 5 | -12.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:16 | 66.88 | 56.45 | 1.64 | 0.7 | 68 | 1.12 | 3 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.88 | 5 | -11.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.88 | 5 | -11.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:17 | 66.86 | 56.55 | 1.73 | 0.69 | 68 | 1.14 | 3 | -1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.86 | 3 | -9.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.86 | 3 | -9.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:18 | 67.2 | 56.68 | 1.7 | 0.66 | 68 | 0.8 | 3 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.2 | 3 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.2 | 3 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:19 | 66.48 | 56.29 | 1.9 | 0.69 | 68 | 1.52 | 3 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.48 | 3 | -9.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.48 | 3 | -9.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:20 | 64.21 | 54.65 | 2.21 | 0.66 | 68 | 3.79 | 3 | 0.79 | 0.79 | 0.26333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.21 | 3 | -7.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.21 | 3 | -7.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:21 | 64.08 | 54.48 | 2.6 | 0.64 | 68 | 3.92 | 3 | 0.92 | 0.92 | 0.30667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.08 | 3 | -7.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.08 | 3 | -7.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:22 | 62.27 | 53.28 | 1.92 | 0.71 | 68 | 5.73 | 3 | 2.73 | 2.73 | 0.91 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.27 | 3 | -5.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.27 | 3 | -5.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
05/02:23 | 59.24 | 51.09 | 1.33 | 0.77 | 68 | 8.76 | 3 | 5.76 | 5.76 | 1.92 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.76 | 3 | -2.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.76 | 3 | -2.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:00 | 57.97 | 49.83 | 1.24 | 0.78 | 68 | 10.03 | 3 | 7.03 | 7.03 | 2.3433 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.03 | 3 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.03 | 3 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:01 | 55.48 | 47.94 | 0.9 | 0.8 | 68 | 12.52 | 5 | 7.52 | 7.52 | 2.5067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.52 | 3 | 1.52 | 1.52 | 0.50667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.52 | 3 | 1.52 | 1.52 | 0.50667 | 0 | 0.1 | 0
06/02:02 | 54.43 | 47.06 | 0.9 | 0.81 | 68 | 13.57 | 5 | 8.57 | 8.57 | 2.8567 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.57 | 3 | 2.57 | 2.57 | 0.85667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.57 | 3 | 2.57 | 2.57 | 0.85667 | 0 | 0.1 | 0
06/02:03 | 54.38 | 46.79 | 0.88 | 0.8 | 68 | 13.62 | 5 | 8.62 | 8.62 | 2.8733 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.62 | 3 | 2.62 | 2.62 | 0.87333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.62 | 3 | 2.62 | 2.62 | 0.87333 | 0 | 0.1 | 0
06/02:04 | 56.27 | 47.71 | 1.08 | 0.79 | 68 | 11.73 | 5 | 6.73 | 6.73 | 2.2433 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.73 | 3 | 0.73 | 0.73 | 0.24333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.73 | 3 | 0.73 | 0.73 | 0.24333 | 0 | 0.1 | 0
06/02:05 | 60.12 | 50.71 | 1.28 | 0.77 | 68 | 7.88 | 5 | 2.88 | 2.88 | 0.96 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -0.12 | 3 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.12 | 3 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:06 | 65.9 | 54.86 | 1.44 | 0.73 | 68 | 2.1 | 3 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.9 | 3 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.9 | 3 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:07 | 68.83 | 57.38 | 1.37 | 0.73 | 68 | -0.83 | 3 | -3.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.83 | 3 | -11.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.83 | 3 | -11.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:08 | 68.33 | 57.29 | 1.24 | 0.76 | 68 | -0.33 | 3 | -3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.33 | 3 | -11.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.33 | 3 | -11.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:09 | 67.91 | 57.32 | 1.48 | 0.74 | 68 | 0.09 | 3 | -2.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.91 | 3 | -10.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.91 | 3 | -10.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:10 | 66.95 | 56.66 | 1.45 | 0.76 | 68 | 1.05 | 3 | -1.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.95 | 5 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.95 | 5 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:11 | 64.49 | 55 | 1.34 | 0.78 | 68 | 3.51 | 3 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.49 | 5 | -9.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.49 | 5 | -9.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:12 | 63.03 | 53.78 | 1.35 | 0.77 | 68 | 4.97 | 3 | 1.97 | 1.97 | 0.65667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.03 | 5 | -8.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.03 | 5 | -8.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:13 | 63.54 | 53.8 | 1.39 | 0.75 | 68 | 4.46 | 3 | 1.46 | 1.46 | 0.48667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.54 | 5 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.54 | 5 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:14 | 63.36 | 53.92 | 1.5 | 0.76 | 68 | 4.64 | 3 | 1.64 | 1.64 | 0.54667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.36 | 5 | -8.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.36 | 5 | -8.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:15 | 62.84 | 53.72 | 1.65 | 0.74 | 68 | 5.16 | 3 | 2.16 | 2.16 | 0.72 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.84 | 5 | -7.84 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.84 | 5 | -7.84 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:16 | 61.99 | 52.79 | 1.57 | 0.74 | 68 | 6.01 | 3 | 3.01 | 3.01 | 1.0033 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.99 | 5 | -6.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.99 | 5 | -6.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:17 | 62.61 | 53.02 | 1.72 | 0.7 | 68 | 5.39 | 3 | 2.39 | 2.39 | 0.79667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.61 | 3 | -5.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.61 | 3 | -5.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:18 | 63.62 | 53.95 | 1.85 | 0.68 | 68 | 4.38 | 3 | 1.38 | 1.38 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.62 | 3 | -6.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.62 | 3 | -6.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:19 | 63 | 53.73 | 1.69 | 0.7 | 68 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.66667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:20 | 62.85 | 53.56 | 2.33 | 0.68 | 68 | 5.15 | 3 | 2.15 | 2.15 | 0.71667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.85 | 3 | -5.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.85 | 3 | -5.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:21 | 61.79 | 53.12 | 1.74 | 0.73 | 68 | 6.21 | 3 | 3.21 | 3.21 | 1.07 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.79 | 3 | -4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.79 | 3 | -4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:22 | 60.33 | 51.95 | 1.52 | 0.75 | 68 | 7.67 | 3 | 4.67 | 4.67 | 1.5567 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.33 | 3 | -3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.33 | 3 | -3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
06/02:23 | 58.24 | 49.95 | 1.22 | 0.76 | 68 | 9.76 | 3 | 6.76 | 6.76 | 2.2533 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.76 | 3 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.76 | 3 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:00 | 57.24 | 49.14 | 0.94 | 0.78 | 68 | 10.76 | 3 | 7.76 | 7.76 | 2.5867 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.76 | 3 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.76 | 3 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:01 | 56.79 | 48.47 | 0.91 | 0.78 | 68 | 11.21 | 5 | 6.21 | 6.21 | 2.07 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.21 | 3 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.21 | 3 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0
07/02:02 | 56.84 | 48.32 | 0.88 | 0.78 | 68 | 11.16 | 5 | 6.16 | 6.16 | 2.0533 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.16 | 3 | 0.16 | 0.16 | 0.053333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.16 | 3 | 0.16 | 0.16 | 0.053333 | 0 | 0.1 | 0
07/02:03 | 57.27 | 48.54 | 0.87 | 0.78 | 68 | 10.73 | 5 | 5.73 | 5.73 | 1.91 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.73 | 3 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.73 | 3 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:04 | 58.01 | 48.89 | 0.86 | 0.77 | 68 | 9.99 | 5 | 4.99 | 4.99 | 1.6633 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.99 | 3 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.99 | 3 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:05 | 60.83 | 50.8 | 1.22 | 0.75 | 68 | 7.17 | 5 | 2.17 | 2.17 | 0.72333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -0.83 | 3 | -3.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.83 | 3 | -3.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:06 | 64.61 | 53.34 | 1.55 | 0.69 | 68 | 3.39 | 3 | 0.39 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.61 | 3 | -7.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.61 | 3 | -7.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:07 | 65.9 | 54.93 | 1.22 | 0.72 | 68 | 2.1 | 3 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.9 | 3 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.9 | 3 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:08 | 65.69 | 54.94 | 1.31 | 0.73 | 68 | 2.31 | 3 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.69 | 3 | -8.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.69 | 3 | -8.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:09 | 66.17 | 55.29 | 1.39 | 0.7 | 68 | 1.83 | 3 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.17 | 3 | -9.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.17 | 3 | -9.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:10 | 66.92 | 56.14 | 1.51 | 0.71 | 68 | 1.08 | 3 | -1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.92 | 5 | -11.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.92 | 5 | -11.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:11 | 66.73 | 56.16 | 1.59 | 0.71 | 68 | 1.27 | 3 | -1.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.73 | 5 | -11.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.73 | 5 | -11.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:12 | 65.48 | 55.14 | 1.51 | 0.73 | 68 | 2.52 | 3 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.48 | 5 | -10.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.48 | 5 | -10.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:13 | 65.85 | 55.1 | 1.48 | 0.7 | 68 | 2.15 | 3 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.85 | 5 | -10.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.85 | 5 | -10.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:14 | 65.67 | 54.73 | 1.48 | 0.71 | 68 | 2.33 | 3 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.67 | 5 | -10.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.67 | 5 | -10.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:15 | 65.06 | 54.74 | 1.29 | 0.74 | 68 | 2.94 | 3 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.06 | 5 | -10.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.06 | 5 | -10.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:16 | 64.98 | 54.38 | 1.46 | 0.72 | 68 | 3.02 | 3 | 0.02 | 0.02 | 0.0066667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.98 | 5 | -9.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.98 | 5 | -9.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:17 | 66.33 | 55.37 | 1.5 | 0.69 | 68 | 1.67 | 3 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.33 | 3 | -9.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.33 | 3 | -9.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:18 | 67.14 | 55.95 | 1.5 | 0.67 | 68 | 0.86 | 3 | -2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.14 | 3 | -10.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.14 | 3 | -10.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:19 | 67.64 | 56.16 | 1.62 | 0.66 | 68 | 0.36 | 3 | -2.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.64 | 3 | -10.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.64 | 3 | -10.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:20 | 66.66 | 55.89 | 1.69 | 0.7 | 68 | 1.34 | 3 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.66 | 3 | -9.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.66 | 3 | -9.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:21 | 66.21 | 55.34 | 1.88 | 0.67 | 68 | 1.79 | 3 | -1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.21 | 3 | -9.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.21 | 3 | -9.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:22 | 64.59 | 54.38 | 1.33 | 0.75 | 68 | 3.41 | 3 | 0.41 | 0.41 | 0.13667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.59 | 3 | -7.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.59 | 3 | -7.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
07/02:23 | 63.33 | 53.15 | 1.28 | 0.74 | 68 | 4.67 | 3 | 1.67 | 1.67 | 0.55667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.33 | 3 | -6.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.33 | 3 | -6.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:00 | 63.01 | 52.69 | 1.12 | 0.75 | 68 | 4.99 | 3 | 1.99 | 1.99 | 0.66333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.01 | 3 | -6.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.01 | 3 | -6.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:01 | 62.03 | 51.82 | 0.87 | 0.75 | 68 | 5.97 | 5 | 0.97 | 0.97 | 0.32333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.03 | 3 | -5.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.03 | 3 | -5.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:02 | 61.52 | 51.12 | 0.84 | 0.76 | 68 | 6.48 | 5 | 1.48 | 1.48 | 0.49333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -1.52 | 3 | -4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.52 | 3 | -4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:03 | 61.53 | 51.21 | 0.85 | 0.77 | 68 | 6.47 | 5 | 1.47 | 1.47 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -1.53 | 3 | -4.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.53 | 3 | -4.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:04 | 61.35 | 51.24 | 0.93 | 0.77 | 68 | 6.65 | 5 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -1.35 | 3 | -4.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.35 | 3 | -4.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:05 | 62.92 | 52.19 | 1.23 | 0.74 | 68 | 5.08 | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.026667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.92 | 3 | -5.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.92 | 3 | -5.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:06 | 66.52 | 54.82 | 1.59 | 0.67 | 68 | 1.48 | 3 | -1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.52 | 3 | -9.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.52 | 3 | -9.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:07 | 67.53 | 56.07 | 1.33 | 0.71 | 68 | 0.47 | 3 | -2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.53 | 3 | -10.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.53 | 3 | -10.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:08 | 67.11 | 55.77 | 1.27 | 0.71 | 68 | 0.89 | 3 | -2.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.11 | 3 | -10.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.11 | 3 | -10.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:09 | 67.63 | 56.46 | 1.46 | 0.69 | 68 | 0.37 | 3 | -2.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.63 | 3 | -10.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.63 | 3 | -10.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:10 | 67.64 | 56.49 | 1.6 | 0.7 | 68 | 0.36 | 3 | -2.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.64 | 5 | -12.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.64 | 5 | -12.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:11 | 67.56 | 56.3 | 1.67 | 0.68 | 68 | 0.44 | 3 | -2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.56 | 5 | -12.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.56 | 5 | -12.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:12 | 67.34 | 56.24 | 1.62 | 0.69 | 68 | 0.66 | 3 | -2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.34 | 5 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.34 | 5 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:13 | 66.44 | 55.67 | 1.47 | 0.7 | 68 | 1.56 | 3 | -1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.44 | 5 | -11.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.44 | 5 | -11.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:14 | 65.3 | 54.65 | 1.26 | 0.71 | 68 | 2.7 | 3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.3 | 5 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.3 | 5 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:15 | 64.77 | 54.19 | 1.25 | 0.7 | 68 | 3.23 | 3 | 0.23 | 0.23 | 0.076667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.77 | 5 | -9.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.77 | 5 | -9.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:16 | 65 | 54.05 | 1.49 | 0.69 | 68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:17 | 63.99 | 53.86 | 1.19 | 0.7 | 68 | 4.01 | 3 | 1.01 | 1.01 | 0.33667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.99 | 3 | -6.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.99 | 3 | -6.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:18 | 64.56 | 53.94 | 1.72 | 0.66 | 68 | 3.44 | 3 | 0.44 | 0.44 | 0.14667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.56 | 3 | -7.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.56 | 3 | -7.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:19 | 64.67 | 53.94 | 1.72 | 0.63 | 68 | 3.33 | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.67 | 3 | -7.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.67 | 3 | -7.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:20 | 63.79 | 53.28 | 1.37 | 0.66 | 68 | 4.21 | 3 | 1.21 | 1.21 | 0.40333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.79 | 3 | -6.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.79 | 3 | -6.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:21 | 63.04 | 52.77 | 1.72 | 0.67 | 68 | 4.96 | 3 | 1.96 | 1.96 | 0.65333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.04 | 3 | -6.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.04 | 3 | -6.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:22 | 61.68 | 51.9 | 1.69 | 0.7 | 68 | 6.32 | 3 | 3.32 | 3.32 | 1.1067 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.68 | 3 | -4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.68 | 3 | -4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
08/02:23 | 60.27 | 51.2 | 1.25 | 0.75 | 68 | 7.73 | 3 | 4.73 | 4.73 | 1.5767 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.27 | 3 | -3.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.27 | 3 | -3.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:00 | 58.3 | 49.49 | 0.9 | 0.77 | 68 | 9.7 | 3 | 6.7 | 6.7 | 2.2333 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.7 | 3 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.7 | 3 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:01 | 57.57 | 48.65 | 0.88 | 0.77 | 68 | 10.43 | 5 | 5.43 | 5.43 | 1.81 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.43 | 3 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.43 | 3 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:02 | 57.82 | 48.58 | 0.86 | 0.77 | 68 | 10.18 | 5 | 5.18 | 5.18 | 1.7267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.18 | 3 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.18 | 3 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:03 | 58.67 | 49.15 | 0.85 | 0.77 | 68 | 9.33 | 5 | 4.33 | 4.33 | 1.4433 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.33 | 3 | -1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.33 | 3 | -1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:04 | 60.08 | 49.88 | 0.93 | 0.75 | 68 | 7.92 | 5 | 2.92 | 2.92 | 0.97333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -0.08 | 3 | -3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.08 | 3 | -3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:05 | 62.58 | 52.12 | 1.08 | 0.75 | 68 | 5.42 | 5 | 0.42 | 0.42 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.58 | 3 | -5.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.58 | 3 | -5.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:06 | 65.93 | 54.17 | 1.57 | 0.66 | 68 | 2.07 | 3 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.93 | 3 | -8.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.93 | 3 | -8.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:07 | 67.22 | 55.46 | 1.35 | 0.68 | 68 | 0.78 | 3 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.22 | 3 | -10.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.22 | 3 | -10.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:08 | 66.11 | 55.62 | 1.34 | 0.71 | 68 | 1.89 | 3 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.11 | 3 | -9.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.11 | 3 | -9.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:09 | 65.21 | 54.88 | 1.47 | 0.71 | 68 | 2.79 | 3 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.21 | 3 | -8.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.21 | 3 | -8.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:10 | 64.13 | 53.88 | 1.33 | 0.7 | 68 | 3.87 | 3 | 0.87 | 0.87 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.13 | 5 | -9.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.13 | 5 | -9.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:11 | 63.75 | 53.67 | 1.52 | 0.68 | 68 | 4.25 | 3 | 1.25 | 1.25 | 0.41667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.75 | 5 | -8.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.75 | 5 | -8.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:12 | 62.95 | 53.15 | 1.35 | 0.69 | 68 | 5.05 | 3 | 2.05 | 2.05 | 0.68333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.95 | 5 | -7.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.95 | 5 | -7.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:13 | 61.75 | 52.18 | 1.32 | 0.71 | 68 | 6.25 | 3 | 3.25 | 3.25 | 1.0833 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.75 | 5 | -6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.75 | 5 | -6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:14 | 61.14 | 51.82 | 1.51 | 0.7 | 68 | 6.86 | 3 | 3.86 | 3.86 | 1.2867 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.14 | 5 | -6.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.14 | 5 | -6.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:15 | 59.52 | 50.65 | 1.09 | 0.72 | 68 | 8.48 | 3 | 5.48 | 5.48 | 1.8267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.48 | 5 | -4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.48 | 5 | -4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:16 | 58.93 | 49.99 | 1.17 | 0.71 | 68 | 9.07 | 3 | 6.07 | 6.07 | 2.0233 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.07 | 5 | -3.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.07 | 5 | -3.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:17 | 60.25 | 50.74 | 1.54 | 0.67 | 68 | 7.75 | 3 | 4.75 | 4.75 | 1.5833 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.25 | 3 | -3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.25 | 3 | -3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:18 | 61.08 | 51.89 | 1.76 | 0.64 | 68 | 6.92 | 3 | 3.92 | 3.92 | 1.3067 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.08 | 3 | -4.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.08 | 3 | -4.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:19 | 60.52 | 51.66 | 1.61 | 0.66 | 68 | 7.48 | 3 | 4.48 | 4.48 | 1.4933 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.52 | 3 | -3.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.52 | 3 | -3.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:20 | 60.44 | 51.45 | 1.76 | 0.67 | 68 | 7.56 | 3 | 4.56 | 4.56 | 1.52 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.44 | 3 | -3.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.44 | 3 | -3.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:21 | 60.06 | 51.22 | 1.78 | 0.67 | 68 | 7.94 | 3 | 4.94 | 4.94 | 1.6467 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.06 | 3 | -3.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.06 | 3 | -3.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:22 | 59.92 | 50.94 | 1.64 | 0.69 | 68 | 8.08 | 3 | 5.08 | 5.08 | 1.6933 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.08 | 3 | -2.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.08 | 3 | -2.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
09/02:23 | 59.04 | 50.28 | 1.34 | 0.73 | 68 | 8.96 | 3 | 5.96 | 5.96 | 1.9867 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.96 | 3 | -2.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.96 | 3 | -2.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:00 | 57.52 | 49.26 | 0.93 | 0.77 | 68 | 10.48 | 3 | 7.48 | 7.48 | 2.4933 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.48 | 3 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.48 | 3 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:01 | 56.77 | 48.2 | 0.89 | 0.76 | 68 | 11.23 | 5 | 6.23 | 6.23 | 2.0767 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.23 | 3 | 0.23 | 0.23 | 0.076667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.23 | 3 | 0.23 | 0.23 | 0.076667 | 0 | 0.1 | 0
10/02:02 | 58.59 | 49.07 | 1.09 | 0.76 | 68 | 9.41 | 5 | 4.41 | 4.41 | 1.47 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.41 | 3 | -1.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.41 | 3 | -1.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:03 | 60.95 | 51.17 | 1.15 | 0.75 | 68 | 7.05 | 5 | 2.05 | 2.05 | 0.68333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -0.95 | 3 | -3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.95 | 3 | -3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:04 | 61.57 | 51.71 | 0.94 | 0.77 | 68 | 6.43 | 5 | 1.43 | 1.43 | 0.47667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -1.57 | 3 | -4.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.57 | 3 | -4.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:05 | 62.97 | 52.72 | 1.16 | 0.73 | 68 | 5.03 | 5 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.97 | 3 | -5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.97 | 3 | -5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:06 | 65.69 | 54.39 | 1.35 | 0.69 | 68 | 2.31 | 3 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.69 | 3 | -8.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.69 | 3 | -8.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:07 | 66.82 | 55.46 | 1.34 | 0.69 | 68 | 1.18 | 3 | -1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.82 | 3 | -9.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.82 | 3 | -9.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:08 | 65.94 | 55.26 | 1.24 | 0.72 | 68 | 2.06 | 3 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.94 | 3 | -8.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.94 | 3 | -8.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:09 | 65.46 | 54.94 | 1.33 | 0.71 | 68 | 2.54 | 3 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.46 | 3 | -8.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.46 | 3 | -8.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:10 | 64.73 | 54.41 | 1.49 | 0.71 | 68 | 3.27 | 3 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.73 | 5 | -9.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.73 | 5 | -9.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:11 | 63.87 | 53.78 | 1.4 | 0.71 | 68 | 4.13 | 3 | 1.13 | 1.13 | 0.37667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.87 | 5 | -8.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.87 | 5 | -8.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:12 | 63.46 | 53.55 | 1.36 | 0.71 | 68 | 4.54 | 3 | 1.54 | 1.54 | 0.51333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.46 | 5 | -8.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.46 | 5 | -8.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:13 | 62.9 | 53.07 | 1.35 | 0.71 | 68 | 5.1 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.9 | 5 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.9 | 5 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:14 | 62.45 | 52.79 | 1.24 | 0.74 | 68 | 5.55 | 3 | 2.55 | 2.55 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.45 | 5 | -7.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.45 | 5 | -7.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:15 | 61.87 | 52.12 | 1.2 | 0.72 | 68 | 6.13 | 3 | 3.13 | 3.13 | 1.0433 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.87 | 5 | -6.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.87 | 5 | -6.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:16 | 63.37 | 53.4 | 1.51 | 0.7 | 68 | 4.63 | 3 | 1.63 | 1.63 | 0.54333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.37 | 5 | -8.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.37 | 5 | -8.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:17 | 62.99 | 52.82 | 1.21 | 0.68 | 68 | 5.01 | 3 | 2.01 | 2.01 | 0.67 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.99 | 3 | -5.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.99 | 3 | -5.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:18 | 63.96 | 53.96 | 1.62 | 0.68 | 68 | 4.04 | 3 | 1.04 | 1.04 | 0.34667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.96 | 3 | -6.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.96 | 3 | -6.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:19 | 63.3 | 53.35 | 1.35 | 0.68 | 68 | 4.7 | 3 | 1.7 | 1.7 | 0.56667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.3 | 3 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.3 | 3 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:20 | 62.51 | 52.86 | 1.15 | 0.7 | 68 | 5.49 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.83 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.51 | 3 | -5.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.51 | 3 | -5.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:21 | 62.57 | 52.98 | 1.58 | 0.72 | 68 | 5.43 | 3 | 2.43 | 2.43 | 0.81 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.57 | 3 | -5.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.57 | 3 | -5.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:22 | 62.09 | 52.53 | 1.32 | 0.72 | 68 | 5.91 | 3 | 2.91 | 2.91 | 0.97 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.09 | 3 | -5.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.09 | 3 | -5.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
10/02:23 | 62.63 | 52.72 | 1.15 | 0.7 | 68 | 5.37 | 3 | 2.37 | 2.37 | 0.79 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.63 | 3 | -5.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.63 | 3 | -5.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:00 | 62.16 | 52.43 | 0.97 | 0.73 | 68 | 5.84 | 3 | 2.84 | 2.84 | 0.94667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.16 | 3 | -5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.16 | 3 | -5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:01 | 61.33 | 51.97 | 0.99 | 0.76 | 68 | 6.67 | 5 | 1.67 | 1.67 | 0.55667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -1.33 | 3 | -4.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.33 | 3 | -4.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:02 | 58.62 | 50.31 | 0.86 | 0.77 | 68 | 9.38 | 5 | 4.38 | 4.38 | 1.46 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.38 | 3 | -1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.38 | 3 | -1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:03 | 56.63 | 48.55 | 0.89 | 0.78 | 68 | 11.37 | 5 | 6.37 | 6.37 | 2.1233 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.37 | 3 | 0.37 | 0.37 | 0.12333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.37 | 3 | 0.37 | 0.37 | 0.12333 | 0 | 0.1 | 0
11/02:04 | 56.94 | 48.45 | 0.87 | 0.76 | 68 | 11.06 | 5 | 6.06 | 6.06 | 2.02 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.06 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.06 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0
11/02:05 | 58.18 | 49.23 | 0.99 | 0.76 | 68 | 9.82 | 5 | 4.82 | 4.82 | 1.6067 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.82 | 3 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.82 | 3 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:06 | 60.35 | 50.98 | 1.24 | 0.74 | 68 | 7.65 | 3 | 4.65 | 4.65 | 1.55 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.35 | 3 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.35 | 3 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:07 | 62.05 | 52.23 | 1.31 | 0.73 | 68 | 5.95 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.98333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.05 | 3 | -5.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.05 | 3 | -5.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:08 | 63.7 | 53.46 | 1.5 | 0.69 | 68 | 4.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.43333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.7 | 3 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.7 | 3 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:09 | 65.64 | 54.83 | 1.82 | 0.66 | 68 | 2.36 | 3 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.64 | 3 | -8.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.64 | 3 | -8.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:10 | 65.5 | 55.15 | 1.7 | 0.65 | 68 | 2.5 | 3 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.5 | 5 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.5 | 5 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:11 | 61.75 | 51.35 | 1.29 | 0.54 | 68 | 6.25 | 3 | 3.25 | 3.25 | 1.0833 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.75 | 5 | -6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.75 | 5 | -6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:12 | 61.62 | 52.79 | 1.7 | 0.75 | 68 | 6.38 | 3 | 3.38 | 3.38 | 1.1267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.62 | 5 | -6.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.62 | 5 | -6.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:13 | 62.57 | 53.2 | 1.47 | 0.76 | 68 | 5.43 | 3 | 2.43 | 2.43 | 0.81 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.57 | 5 | -7.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.57 | 5 | -7.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:14 | 63.39 | 53.67 | 1.52 | 0.75 | 68 | 4.61 | 3 | 1.61 | 1.61 | 0.53667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.39 | 5 | -8.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.39 | 5 | -8.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:15 | 63.71 | 54.14 | 1.32 | 0.75 | 68 | 4.29 | 3 | 1.29 | 1.29 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.71 | 5 | -8.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.71 | 5 | -8.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:16 | 64.35 | 54.46 | 1.54 | 0.75 | 68 | 3.65 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.21667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.35 | 5 | -9.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.35 | 5 | -9.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:17 | 65.31 | 55.11 | 1.93 | 0.72 | 68 | 2.69 | 3 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.31 | 3 | -8.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.31 | 3 | -8.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:18 | 67.11 | 56.62 | 1.95 | 0.7 | 68 | 0.89 | 3 | -2.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.11 | 3 | -10.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.11 | 3 | -10.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:19 | 67.22 | 57.02 | 1.84 | 0.71 | 68 | 0.78 | 3 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.22 | 3 | -10.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.22 | 3 | -10.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:20 | 67.11 | 56.23 | 1.75 | 0.7 | 68 | 0.89 | 3 | -2.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.11 | 3 | -10.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.11 | 3 | -10.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:21 | 66.43 | 56.13 | 1.84 | 0.74 | 68 | 1.57 | 3 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.43 | 3 | -9.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.43 | 3 | -9.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:22 | 64.73 | 54.88 | 1.65 | 0.77 | 68 | 3.27 | 3 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.73 | 3 | -7.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.73 | 3 | -7.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
11/02:23 | 62.28 | 52.98 | 1.17 | 0.79 | 68 | 5.72 | 3 | 2.72 | 2.72 | 0.90667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.28 | 3 | -5.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.28 | 3 | -5.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:00 | 60.79 | 51.96 | 1.07 | 0.81 | 68 | 7.21 | 3 | 4.21 | 4.21 | 1.4033 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.79 | 3 | -3.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.79 | 3 | -3.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:01 | 59.13 | 50.68 | 0.92 | 0.81 | 68 | 8.87 | 5 | 3.87 | 3.87 | 1.29 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.87 | 3 | -2.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.87 | 3 | -2.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:02 | 58.14 | 49.77 | 0.9 | 0.81 | 68 | 9.86 | 5 | 4.86 | 4.86 | 1.62 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.86 | 3 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.86 | 3 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:03 | 58.21 | 49.69 | 0.97 | 0.81 | 68 | 9.79 | 5 | 4.79 | 4.79 | 1.5967 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.79 | 3 | -1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.79 | 3 | -1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:04 | 58.72 | 50.01 | 0.95 | 0.81 | 68 | 9.28 | 5 | 4.28 | 4.28 | 1.4267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.28 | 3 | -1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.28 | 3 | -1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:05 | 59.73 | 50.85 | 0.97 | 0.81 | 68 | 8.27 | 5 | 3.27 | 3.27 | 1.09 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.27 | 3 | -2.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.27 | 3 | -2.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:06 | 62.13 | 52.88 | 1.32 | 0.79 | 68 | 5.87 | 3 | 2.87 | 2.87 | 0.95667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.13 | 3 | -5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.13 | 3 | -5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:07 | 62.73 | 53.13 | 1.2 | 0.79 | 68 | 5.27 | 3 | 2.27 | 2.27 | 0.75667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.73 | 3 | -5.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.73 | 3 | -5.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:08 | 65.09 | 55.1 | 1.48 | 0.76 | 68 | 2.91 | 3 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.09 | 3 | -8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.09 | 3 | -8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:09 | 68.86 | 57.35 | 1.8 | 0.71 | 68 | -0.86 | 3 | -3.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.86 | 3 | -11.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.86 | 3 | -11.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:10 | 70.06 | 58.84 | 1.87 | 0.69 | 68 | -2.06 | 3 | -5.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -10.06 | 5 | -15.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -10.06 | 5 | -15.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:11 | 68.96 | 58.49 | 1.67 | 0.72 | 68 | -0.96 | 3 | -3.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.96 | 5 | -13.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.96 | 5 | -13.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:12 | 67.62 | 57.42 | 1.69 | 0.72 | 68 | 0.38 | 3 | -2.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.62 | 5 | -12.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.62 | 5 | -12.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:13 | 64.75 | 55.25 | 1.3 | 0.75 | 68 | 3.25 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.083333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.75 | 5 | -9.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.75 | 5 | -9.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:14 | 63.28 | 54.19 | 1.44 | 0.76 | 68 | 4.72 | 3 | 1.72 | 1.72 | 0.57333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.28 | 5 | -8.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.28 | 5 | -8.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:15 | 62.41 | 53.53 | 1.57 | 0.74 | 68 | 5.59 | 3 | 2.59 | 2.59 | 0.86333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.41 | 5 | -7.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.41 | 5 | -7.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:16 | 61.82 | 52.78 | 1.51 | 0.73 | 68 | 6.18 | 3 | 3.18 | 3.18 | 1.06 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.82 | 5 | -6.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.82 | 5 | -6.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:17 | 61.28 | 52.57 | 1.58 | 0.72 | 68 | 6.72 | 3 | 3.72 | 3.72 | 1.24 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.28 | 3 | -4.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.28 | 3 | -4.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:18 | 61.16 | 52.75 | 1.72 | 0.73 | 68 | 6.84 | 3 | 3.84 | 3.84 | 1.28 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.16 | 3 | -4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.16 | 3 | -4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:19 | 60.24 | 52.03 | 1.69 | 0.74 | 68 | 7.76 | 3 | 4.76 | 4.76 | 1.5867 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.24 | 3 | -3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.24 | 3 | -3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:20 | 62.04 | 52.76 | 2.46 | 0.67 | 68 | 5.96 | 3 | 2.96 | 2.96 | 0.98667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.04 | 3 | -5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.04 | 3 | -5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:21 | 62.41 | 53.2 | 2.18 | 0.69 | 68 | 5.59 | 3 | 2.59 | 2.59 | 0.86333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.41 | 3 | -5.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.41 | 3 | -5.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:22 | 61.01 | 52.58 | 1.65 | 0.75 | 68 | 6.99 | 3 | 3.99 | 3.99 | 1.33 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.01 | 3 | -4.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.01 | 3 | -4.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
12/02:23 | 58.81 | 50.93 | 1.28 | 0.78 | 68 | 9.19 | 3 | 6.19 | 6.19 | 2.0633 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.19 | 3 | -1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.19 | 3 | -1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:00 | 56.64 | 49.27 | 0.95 | 0.81 | 68 | 11.36 | 3 | 8.36 | 8.36 | 2.7867 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.36 | 3 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.36 | 3 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0
13/02:01 | 54.74 | 47.54 | 0.9 | 0.82 | 68 | 13.26 | 5 | 8.26 | 8.26 | 2.7533 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.26 | 3 | 2.26 | 2.26 | 0.75333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.26 | 3 | 2.26 | 2.26 | 0.75333 | 0 | 0.1 | 0
13/02:02 | 53.44 | 46.45 | 0.9 | 0.81 | 68 | 14.56 | 5 | 9.56 | 9.56 | 3.1867 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.56 | 3 | 3.56 | 3.56 | 1.1867 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.56 | 3 | 3.56 | 3.56 | 1.1867 | 1 | 0.1 | 0.1
13/02:03 | 53.08 | 45.94 | 0.91 | 0.81 | 68 | 14.92 | 5 | 9.92 | 9.92 | 3.3067 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.92 | 3 | 3.92 | 3.92 | 1.3067 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.92 | 3 | 3.92 | 3.92 | 1.3067 | 1 | 0.1 | 0.1
13/02:04 | 53.84 | 46.32 | 1.05 | 0.8 | 68 | 14.16 | 5 | 9.16 | 9.16 | 3.0533 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.16 | 3 | 3.16 | 3.16 | 1.0533 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.16 | 3 | 3.16 | 3.16 | 1.0533 | 1 | 0.1 | 0.1
13/02:05 | 55.95 | 47.82 | 1.25 | 0.79 | 68 | 12.05 | 5 | 7.05 | 7.05 | 2.35 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.05 | 3 | 1.05 | 1.05 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.05 | 3 | 1.05 | 1.05 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0
13/02:06 | 59.49 | 50.63 | 1.51 | 0.76 | 68 | 8.51 | 3 | 5.51 | 5.51 | 1.8367 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.51 | 3 | -2.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.51 | 3 | -2.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:07 | 61.57 | 52.13 | 1.41 | 0.77 | 68 | 6.43 | 3 | 3.43 | 3.43 | 1.1433 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.57 | 3 | -4.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.57 | 3 | -4.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:08 | 62.42 | 53.19 | 1.44 | 0.79 | 68 | 5.58 | 3 | 2.58 | 2.58 | 0.86 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.42 | 3 | -5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.42 | 3 | -5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:09 | 62.53 | 53.16 | 1.41 | 0.79 | 68 | 5.47 | 3 | 2.47 | 2.47 | 0.82333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.53 | 3 | -5.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.53 | 3 | -5.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:10 | 63.73 | 54.84 | 1.53 | 0.73 | 68 | 4.27 | 3 | 1.27 | 1.27 | 0.42333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.73 | 5 | -8.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.73 | 5 | -8.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:11 | 62.6 | 56.55 | 1.08 | 0.6 | 68 | 5.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.6 | 5 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.6 | 5 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:12 | 62.65 | 56.51 | 1.14 | 0.62 | 68 | 5.35 | 3 | 2.35 | 2.35 | 0.78333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.65 | 5 | -7.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.65 | 5 | -7.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:13 | 63.9 | 55.03 | 1.56 | 0.69 | 68 | 4.1 | 3 | 1.1 | 1.1 | 0.36667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.9 | 5 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.9 | 5 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:14 | 64.31 | 54.98 | 1.33 | 0.77 | 68 | 3.69 | 3 | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.31 | 5 | -9.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.31 | 5 | -9.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:15 | 64.55 | 55.18 | 1.57 | 0.77 | 68 | 3.45 | 3 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.55 | 5 | -9.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.55 | 5 | -9.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:16 | 64.52 | 55.26 | 1.37 | 0.77 | 68 | 3.48 | 3 | 0.48 | 0.48 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.52 | 5 | -9.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.52 | 5 | -9.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:17 | 65.62 | 55.55 | 1.77 | 0.74 | 68 | 2.38 | 3 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.62 | 3 | -8.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.62 | 3 | -8.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:18 | 67.82 | 57.33 | 2.12 | 0.71 | 68 | 0.18 | 3 | -2.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.82 | 3 | -10.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.82 | 3 | -10.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:19 | 67.41 | 57.42 | 1.43 | 0.75 | 68 | 0.59 | 3 | -2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.41 | 3 | -10.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.41 | 3 | -10.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:20 | 66.71 | 56.75 | 1.63 | 0.74 | 68 | 1.29 | 3 | -1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.71 | 3 | -9.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.71 | 3 | -9.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:21 | 66.49 | 56.69 | 1.64 | 0.75 | 68 | 1.51 | 3 | -1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.49 | 3 | -9.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.49 | 3 | -9.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:22 | 64.92 | 55.53 | 1.33 | 0.77 | 68 | 3.08 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.026667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.92 | 3 | -7.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.92 | 3 | -7.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13/02:23 | 62.84 | 54.02 | 1.09 | 0.8 | 68 | 5.16 | 3 | 2.16 | 2.16 | 0.72 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.84 | 3 | -5.84 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.84 | 3 | -5.84 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:00 | 61.09 | 52.69 | 1.07 | 0.8 | 68 | 6.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 1.3033 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.09 | 3 | -4.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.09 | 3 | -4.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:01 | 59.36 | 51.14 | 0.94 | 0.81 | 68 | 8.64 | 5 | 3.64 | 3.64 | 1.2133 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.64 | 3 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.64 | 3 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:02 | 58.14 | 49.99 | 0.88 | 0.81 | 68 | 9.86 | 5 | 4.86 | 4.86 | 1.62 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.86 | 3 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.86 | 3 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:03 | 57.85 | 49.7 | 0.89 | 0.81 | 68 | 10.15 | 5 | 5.15 | 5.15 | 1.7167 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.15 | 3 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.15 | 3 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:04 | 58.65 | 50.01 | 1.15 | 0.8 | 68 | 9.35 | 5 | 4.35 | 4.35 | 1.45 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.35 | 3 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.35 | 3 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:05 | 60.52 | 51.67 | 1.24 | 0.79 | 68 | 7.48 | 5 | 2.48 | 2.48 | 0.82667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -0.52 | 3 | -3.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.52 | 3 | -3.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:06 | 63.48 | 53.79 | 1.44 | 0.75 | 68 | 4.52 | 3 | 1.52 | 1.52 | 0.50667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.48 | 3 | -6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.48 | 3 | -6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:07 | 66.09 | 55.53 | 1.5 | 0.75 | 68 | 1.91 | 3 | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.09 | 3 | -9.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.09 | 3 | -9.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:08 | 66.92 | 56.83 | 1.5 | 0.76 | 68 | 1.08 | 3 | -1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.92 | 3 | -9.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.92 | 3 | -9.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:09 | 67.23 | 57.22 | 1.52 | 0.75 | 68 | 0.77 | 3 | -2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.23 | 3 | -10.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.23 | 3 | -10.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:10 | 66.85 | 57.28 | 1.39 | 0.77 | 68 | 1.15 | 3 | -1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.85 | 5 | -11.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.85 | 5 | -11.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:11 | 65.47 | 56.05 | 1.3 | 0.77 | 68 | 2.53 | 3 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.47 | 5 | -10.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.47 | 5 | -10.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:12 | 65.69 | 56.44 | 1.49 | 0.77 | 68 | 2.31 | 3 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.69 | 5 | -10.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.69 | 5 | -10.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:13 | 64.57 | 55.68 | 1.42 | 0.76 | 68 | 3.43 | 3 | 0.43 | 0.43 | 0.14333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.57 | 5 | -9.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.57 | 5 | -9.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:14 | 63.39 | 54.67 | 1.5 | 0.76 | 68 | 4.61 | 3 | 1.61 | 1.61 | 0.53667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.39 | 5 | -8.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.39 | 5 | -8.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:15 | 61.78 | 53.57 | 1.26 | 0.78 | 68 | 6.22 | 3 | 3.22 | 3.22 | 1.0733 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.78 | 5 | -6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.78 | 5 | -6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:16 | 60.72 | 52.35 | 1.37 | 0.76 | 68 | 7.28 | 3 | 4.28 | 4.28 | 1.4267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.72 | 5 | -5.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.72 | 5 | -5.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:17 | 60.92 | 52.97 | 1.46 | 0.76 | 68 | 7.08 | 3 | 4.08 | 4.08 | 1.36 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.92 | 3 | -3.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.92 | 3 | -3.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:18 | 60.07 | 52.22 | 1.35 | 0.75 | 68 | 7.93 | 3 | 4.93 | 4.93 | 1.6433 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.07 | 3 | -3.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.07 | 3 | -3.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:19 | 61.75 | 52.73 | 1.81 | 0.69 | 68 | 6.25 | 3 | 3.25 | 3.25 | 1.0833 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.75 | 3 | -4.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.75 | 3 | -4.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:20 | 62.29 | 53.85 | 1.69 | 0.72 | 68 | 5.71 | 3 | 2.71 | 2.71 | 0.90333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.29 | 3 | -5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.29 | 3 | -5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:21 | 60.3 | 52.66 | 1.66 | 0.75 | 68 | 7.7 | 3 | 4.7 | 4.7 | 1.5667 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.3 | 3 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.3 | 3 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:22 | 59.53 | 51.83 | 1.89 | 0.75 | 68 | 8.47 | 3 | 5.47 | 5.47 | 1.8233 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.47 | 3 | -2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.47 | 3 | -2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
14/02:23 | 57.74 | 50.67 | 1.38 | 0.79 | 68 | 10.26 | 3 | 7.26 | 7.26 | 2.42 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.26 | 3 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.26 | 3 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:00 | 55.28 | 48.64 | 1 | 0.8 | 68 | 12.72 | 3 | 9.72 | 9.72 | 3.24 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 4.72 | 3 | 1.72 | 1.72 | 0.57333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.72 | 3 | 1.72 | 1.72 | 0.57333 | 0 | 0.1 | 0
15/02:01 | 53.09 | 46.83 | 0.9 | 0.82 | 68 | 14.91 | 5 | 9.91 | 9.91 | 3.3033 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 1.3033 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 1.3033 | 1 | 0.1 | 0.1
15/02:02 | 51.8 | 45.6 | 0.88 | 0.8 | 68 | 16.2 | 5 | 11.2 | 11.2 | 3.7333 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 8.2 | 3 | 5.2 | 5.2 | 1.7333 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 8.2 | 3 | 5.2 | 5.2 | 1.7333 | 1 | 0.1 | 0.1
15/02:03 | 51.8 | 45.3 | 0.87 | 0.81 | 68 | 16.2 | 5 | 11.2 | 11.2 | 3.7333 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 8.2 | 3 | 5.2 | 5.2 | 1.7333 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 8.2 | 3 | 5.2 | 5.2 | 1.7333 | 1 | 0.1 | 0.1
15/02:04 | 53.06 | 46.02 | 0.94 | 0.8 | 68 | 14.94 | 5 | 9.94 | 9.94 | 3.3133 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.94 | 3 | 3.94 | 3.94 | 1.3133 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.94 | 3 | 3.94 | 3.94 | 1.3133 | 1 | 0.1 | 0.1
15/02:05 | 56.17 | 48.15 | 1.23 | 0.77 | 68 | 11.83 | 5 | 6.83 | 6.83 | 2.2767 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.83 | 3 | 0.83 | 0.83 | 0.27667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.83 | 3 | 0.83 | 0.83 | 0.27667 | 0 | 0.1 | 0
15/02:06 | 60.5 | 51.9 | 1.62 | 0.74 | 68 | 7.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.5 | 3 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.5 | 3 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:07 | 62.09 | 53.28 | 1.31 | 0.75 | 68 | 5.91 | 3 | 2.91 | 2.91 | 0.97 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.09 | 3 | -5.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.09 | 3 | -5.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:08 | 62.21 | 53.59 | 1.38 | 0.78 | 68 | 5.79 | 3 | 2.79 | 2.79 | 0.93 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.21 | 3 | -5.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.21 | 3 | -5.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:09 | 62.5 | 53.54 | 1.78 | 0.73 | 68 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.83333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.5 | 3 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.5 | 3 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:10 | 63.29 | 54.57 | 1.61 | 0.76 | 68 | 4.71 | 3 | 1.71 | 1.71 | 0.57 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.29 | 5 | -8.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.29 | 5 | -8.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:11 | 61.92 | 53.73 | 1.34 | 0.77 | 68 | 6.08 | 3 | 3.08 | 3.08 | 1.0267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.92 | 5 | -6.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.92 | 5 | -6.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:12 | 60.76 | 52.86 | 1.29 | 0.79 | 68 | 7.24 | 3 | 4.24 | 4.24 | 1.4133 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.76 | 5 | -5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.76 | 5 | -5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:13 | 60.14 | 52.06 | 1.31 | 0.78 | 68 | 7.86 | 3 | 4.86 | 4.86 | 1.62 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.14 | 5 | -5.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.14 | 5 | -5.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:14 | 59.62 | 51.87 | 1.23 | 0.77 | 68 | 8.38 | 3 | 5.38 | 5.38 | 1.7933 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.38 | 5 | -4.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.38 | 5 | -4.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:15 | 59.64 | 51.77 | 1.37 | 0.77 | 68 | 8.36 | 3 | 5.36 | 5.36 | 1.7867 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.36 | 5 | -4.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.36 | 5 | -4.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:16 | 60.42 | 52.41 | 1.53 | 0.74 | 68 | 7.58 | 3 | 4.58 | 4.58 | 1.5267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.42 | 5 | -5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.42 | 5 | -5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:17 | 60.51 | 52.16 | 1.55 | 0.74 | 68 | 7.49 | 3 | 4.49 | 4.49 | 1.4967 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.51 | 3 | -3.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.51 | 3 | -3.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:18 | 60.81 | 52.85 | 1.77 | 0.74 | 68 | 7.19 | 3 | 4.19 | 4.19 | 1.3967 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.81 | 3 | -3.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.81 | 3 | -3.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:19 | 60.72 | 52.41 | 1.76 | 0.71 | 68 | 7.28 | 3 | 4.28 | 4.28 | 1.4267 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.72 | 3 | -3.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.72 | 3 | -3.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:20 | 60.71 | 52.89 | 1.99 | 0.75 | 68 | 7.29 | 3 | 4.29 | 4.29 | 1.43 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.71 | 3 | -3.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.71 | 3 | -3.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:21 | 60.18 | 52.49 | 1.77 | 0.74 | 68 | 7.82 | 3 | 4.82 | 4.82 | 1.6067 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.18 | 3 | -3.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.18 | 3 | -3.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:22 | 59.39 | 51.8 | 1.51 | 0.78 | 68 | 8.61 | 3 | 5.61 | 5.61 | 1.87 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.61 | 3 | -2.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.61 | 3 | -2.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
15/02:23 | 58.25 | 50.72 | 1.24 | 0.78 | 68 | 9.75 | 3 | 6.75 | 6.75 | 2.25 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.75 | 3 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.75 | 3 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:00 | 56.76 | 49.54 | 0.93 | 0.81 | 68 | 11.24 | 3 | 8.24 | 8.24 | 2.7467 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.24 | 3 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.24 | 3 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
16/02:01 | 55.09 | 48.13 | 0.88 | 0.81 | 68 | 12.91 | 5 | 7.91 | 7.91 | 2.6367 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.91 | 3 | 1.91 | 1.91 | 0.63667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.91 | 3 | 1.91 | 1.91 | 0.63667 | 0 | 0.1 | 0
16/02:02 | 53.98 | 47.27 | 0.86 | 0.81 | 68 | 14.02 | 5 | 9.02 | 9.02 | 3.0067 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.02 | 3 | 3.02 | 3.02 | 1.0067 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.02 | 3 | 3.02 | 3.02 | 1.0067 | 1 | 0.1 | 0.1
16/02:03 | 54.09 | 47.02 | 0.88 | 0.81 | 68 | 13.91 | 5 | 8.91 | 8.91 | 2.97 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.91 | 3 | 2.91 | 2.91 | 0.97 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.91 | 3 | 2.91 | 2.91 | 0.97 | 0 | 0.1 | 0
16/02:04 | 55.12 | 47.55 | 0.95 | 0.8 | 68 | 12.88 | 5 | 7.88 | 7.88 | 2.6267 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.88 | 3 | 1.88 | 1.88 | 0.62667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.88 | 3 | 1.88 | 1.88 | 0.62667 | 0 | 0.1 | 0
16/02:05 | 57.7 | 49.66 | 1.15 | 0.79 | 68 | 10.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | 1.7667 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.3 | 3 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.3 | 3 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:06 | 62.49 | 52.51 | 1.53 | 0.74 | 68 | 5.51 | 3 | 2.51 | 2.51 | 0.83667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.49 | 3 | -5.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.49 | 3 | -5.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:07 | 66.64 | 56.84 | 1.6 | 0.74 | 68 | 1.36 | 3 | -1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.64 | 3 | -9.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.64 | 3 | -9.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:08 | 66.58 | 57.06 | 1.46 | 0.76 | 68 | 1.42 | 3 | -1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.58 | 3 | -9.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.58 | 3 | -9.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:09 | 66.06 | 56.61 | 1.4 | 0.77 | 68 | 1.94 | 3 | -1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.06 | 3 | -9.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.06 | 3 | -9.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:10 | 65.88 | 56.52 | 1.33 | 0.77 | 68 | 2.12 | 3 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.88 | 5 | -10.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.88 | 5 | -10.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:11 | 66.33 | 56.93 | 1.46 | 0.76 | 68 | 1.67 | 3 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.33 | 5 | -11.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.33 | 5 | -11.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:12 | 66.1 | 56.75 | 1.29 | 0.77 | 68 | 1.9 | 3 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.1 | 5 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.1 | 5 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:13 | 66.14 | 56.75 | 1.37 | 0.78 | 68 | 1.86 | 3 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.14 | 5 | -11.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.14 | 5 | -11.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:14 | 66.46 | 56.87 | 1.51 | 0.75 | 68 | 1.54 | 3 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.46 | 5 | -11.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.46 | 5 | -11.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:15 | 66.54 | 57.02 | 1.38 | 0.76 | 68 | 1.46 | 3 | -1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.54 | 5 | -11.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.54 | 5 | -11.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:16 | 65.58 | 56.13 | 1.25 | 0.77 | 68 | 2.42 | 3 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.58 | 5 | -10.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.58 | 5 | -10.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:17 | 65.93 | 56.42 | 1.37 | 0.76 | 68 | 2.07 | 3 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.93 | 3 | -8.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.93 | 3 | -8.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:18 | 65.93 | 56.96 | 1.46 | 0.77 | 68 | 2.07 | 3 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.93 | 3 | -8.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.93 | 3 | -8.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:19 | 66.29 | 56.49 | 1.69 | 0.73 | 68 | 1.71 | 3 | -1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.29 | 3 | -9.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.29 | 3 | -9.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:20 | 67.66 | 57.81 | 1.8 | 0.72 | 68 | 0.34 | 3 | -2.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.66 | 3 | -10.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.66 | 3 | -10.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:21 | 66.62 | 57.51 | 1.71 | 0.74 | 68 | 1.38 | 3 | -1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.62 | 3 | -9.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.62 | 3 | -9.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:22 | 64.06 | 55.63 | 1.32 | 0.78 | 68 | 3.94 | 3 | 0.94 | 0.94 | 0.31333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.06 | 3 | -7.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.06 | 3 | -7.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16/02:23 | 61.81 | 53.77 | 1.32 | 0.79 | 68 | 6.19 | 3 | 3.19 | 3.19 | 1.0633 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.81 | 3 | -4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.81 | 3 | -4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:00 | 59.57 | 51.87 | 0.97 | 0.81 | 68 | 8.43 | 3 | 5.43 | 5.43 | 1.81 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.43 | 3 | -2.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.43 | 3 | -2.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:01 | 56.96 | 49.7 | 0.86 | 0.81 | 68 | 11.04 | 5 | 6.04 | 6.04 | 2.0133 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.04 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.013333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.04 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.013333 | 0 | 0.1 | 0
17/02:02 | 55.24 | 48.28 | 0.86 | 0.81 | 68 | 12.76 | 5 | 7.76 | 7.76 | 2.5867 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.76 | 3 | 1.76 | 1.76 | 0.58667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.76 | 3 | 1.76 | 1.76 | 0.58667 | 0 | 0.1 | 0
17/02:03 | 54.74 | 47.58 | 0.87 | 0.81 | 68 | 13.26 | 5 | 8.26 | 8.26 | 2.7533 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.26 | 3 | 2.26 | 2.26 | 0.75333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.26 | 3 | 2.26 | 2.26 | 0.75333 | 0 | 0.1 | 0
17/02:04 | 55.48 | 47.96 | 0.92 | 0.8 | 68 | 12.52 | 5 | 7.52 | 7.52 | 2.5067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.52 | 3 | 1.52 | 1.52 | 0.50667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.52 | 3 | 1.52 | 1.52 | 0.50667 | 0 | 0.1 | 0
17/02:05 | 58.68 | 50.11 | 1.16 | 0.79 | 68 | 9.32 | 5 | 4.32 | 4.32 | 1.44 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.32 | 3 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.32 | 3 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:06 | 64.09 | 54.31 | 1.63 | 0.74 | 68 | 3.91 | 3 | 0.91 | 0.91 | 0.30333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.09 | 3 | -7.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.09 | 3 | -7.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:07 | 66.86 | 56.77 | 1.41 | 0.76 | 68 | 1.14 | 3 | -1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.86 | 3 | -9.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.86 | 3 | -9.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:08 | 68.83 | 58.64 | 1.88 | 0.76 | 68 | -0.83 | 3 | -3.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.83 | 3 | -11.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.83 | 3 | -11.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:09 | 69.6 | 59.36 | 1.69 | 0.77 | 68 | -1.6 | 3 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -9.6 | 3 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -9.6 | 3 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:10 | 68.21 | 58.33 | 1.43 | 0.76 | 68 | -0.21 | 3 | -3.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.21 | 5 | -13.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.21 | 5 | -13.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:11 | 68.01 | 58.42 | 1.37 | 0.78 | 68 | -0.01 | 3 | -3.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.01 | 5 | -13.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.01 | 5 | -13.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:12 | 64.36 | 55.73 | 0.4 | 0.22 | 68 | 3.64 | 3 | 0.64 | 0.64 | 0.21333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.36 | 5 | -9.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.36 | 5 | -9.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:13 | 58.66 | 48.19 | 0.93 | 0.39 | 68 | 9.34 | 3 | 6.34 | 6.34 | 2.1133 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.34 | 5 | -3.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.34 | 5 | -3.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:14 | 60.99 | 52.81 | 1.5 | 0.77 | 68 | 7.01 | 3 | 4.01 | 4.01 | 1.3367 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.99 | 5 | -5.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.99 | 5 | -5.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:15 | 62.05 | 53.32 | 1.48 | 0.76 | 68 | 5.95 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.98333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.05 | 5 | -7.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.05 | 5 | -7.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:16 | 64.69 | 55.45 | 1.73 | 0.76 | 68 | 3.31 | 3 | 0.31 | 0.31 | 0.10333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.69 | 5 | -9.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.69 | 5 | -9.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:17 | 64.61 | 55.64 | 1.55 | 0.75 | 68 | 3.39 | 3 | 0.39 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.61 | 3 | -7.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.61 | 3 | -7.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:18 | 64.9 | 55.6 | 1.56 | 0.71 | 68 | 3.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.9 | 3 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.9 | 3 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:19 | 63.95 | 55.12 | 1.41 | 0.75 | 68 | 4.05 | 3 | 1.05 | 1.05 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.95 | 3 | -6.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.95 | 3 | -6.95 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:20 | 63.61 | 54.95 | 1.95 | 0.72 | 68 | 4.39 | 3 | 1.39 | 1.39 | 0.46333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.61 | 3 | -6.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.61 | 3 | -6.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:21 | 62.63 | 54.23 | 1.81 | 0.74 | 68 | 5.37 | 3 | 2.37 | 2.37 | 0.79 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.63 | 3 | -5.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.63 | 3 | -5.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:22 | 61.48 | 53.2 | 1.41 | 0.76 | 68 | 6.52 | 3 | 3.52 | 3.52 | 1.1733 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.48 | 3 | -4.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.48 | 3 | -4.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
17/02:23 | 60.55 | 52.44 | 1.34 | 0.77 | 68 | 7.45 | 3 | 4.45 | 4.45 | 1.4833 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.55 | 3 | -3.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.55 | 3 | -3.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:00 | 58.36 | 50.79 | 0.99 | 0.8 | 68 | 9.64 | 3 | 6.64 | 6.64 | 2.2133 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.64 | 3 | -1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.64 | 3 | -1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:01 | 56.57 | 49.09 | 0.89 | 0.8 | 68 | 11.43 | 5 | 6.43 | 6.43 | 2.1433 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.43 | 3 | 0.43 | 0.43 | 0.14333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.43 | 3 | 0.43 | 0.43 | 0.14333 | 0 | 0.1 | 0
18/02:02 | 55.98 | 48.49 | 0.91 | 0.8 | 68 | 12.02 | 5 | 7.02 | 7.02 | 2.34 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.02 | 3 | 1.02 | 1.02 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.02 | 3 | 1.02 | 1.02 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0
18/02:03 | 56.06 | 48.33 | 0.9 | 0.8 | 68 | 11.94 | 5 | 6.94 | 6.94 | 2.3133 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.94 | 3 | 0.94 | 0.94 | 0.31333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.94 | 3 | 0.94 | 0.94 | 0.31333 | 0 | 0.1 | 0
18/02:04 | 57.1 | 49.19 | 0.9 | 0.8 | 68 | 10.9 | 5 | 5.9 | 5.9 | 1.9667 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.9 | 3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.9 | 3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:05 | 57.28 | 49.37 | 0.99 | 0.8 | 68 | 10.72 | 5 | 5.72 | 5.72 | 1.9067 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.72 | 3 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.72 | 3 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:06 | 59.58 | 51.13 | 1.29 | 0.78 | 68 | 8.42 | 3 | 5.42 | 5.42 | 1.8067 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.42 | 3 | -2.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.42 | 3 | -2.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:07 | 61.97 | 52.8 | 1.21 | 0.77 | 68 | 6.03 | 3 | 3.03 | 3.03 | 1.01 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.97 | 3 | -4.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.97 | 3 | -4.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:08 | 64.55 | 54.84 | 1.48 | 0.75 | 68 | 3.45 | 3 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.55 | 3 | -7.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.55 | 3 | -7.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:09 | 66.37 | 56.27 | 1.62 | 0.73 | 68 | 1.63 | 3 | -1.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.37 | 3 | -9.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.37 | 3 | -9.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:10 | 66.71 | 57 | 1.53 | 0.75 | 68 | 1.29 | 3 | -1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.71 | 5 | -11.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.71 | 5 | -11.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:11 | 66.11 | 56.62 | 1.42 | 0.76 | 68 | 1.89 | 3 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.11 | 5 | -11.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.11 | 5 | -11.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:12 | 65.45 | 56.01 | 1.54 | 0.76 | 68 | 2.55 | 3 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.45 | 5 | -10.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.45 | 5 | -10.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:13 | 64.55 | 55.51 | 1.55 | 0.77 | 68 | 3.45 | 3 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.55 | 5 | -9.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.55 | 5 | -9.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:14 | 64.39 | 54.71 | 1.57 | 0.74 | 68 | 3.61 | 3 | 0.61 | 0.61 | 0.20333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.39 | 5 | -9.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.39 | 5 | -9.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:15 | 61.5 | 51.76 | 0.85 | 0.36 | 68 | 6.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.1667 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.5 | 5 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.5 | 5 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:16 | 62.55 | 52.62 | 1.6 | 0.62 | 68 | 5.45 | 3 | 2.45 | 2.45 | 0.81667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.55 | 5 | -7.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.55 | 5 | -7.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:17 | 60.77 | 52.22 | 1.31 | 0.67 | 68 | 7.23 | 3 | 4.23 | 4.23 | 1.41 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.77 | 3 | -3.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.77 | 3 | -3.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:18 | 62.93 | 53.58 | 1.83 | 0.63 | 68 | 5.07 | 3 | 2.07 | 2.07 | 0.69 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.93 | 3 | -5.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.93 | 3 | -5.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:19 | 63.71 | 54.05 | 1.82 | 0.65 | 68 | 4.29 | 3 | 1.29 | 1.29 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.71 | 3 | -6.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.71 | 3 | -6.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:20 | 63.22 | 53.72 | 1.58 | 0.65 | 68 | 4.78 | 3 | 1.78 | 1.78 | 0.59333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.22 | 3 | -6.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.22 | 3 | -6.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:21 | 62.13 | 52.82 | 1.63 | 0.67 | 68 | 5.87 | 3 | 2.87 | 2.87 | 0.95667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.13 | 3 | -5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.13 | 3 | -5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:22 | 61.34 | 52.28 | 1.59 | 0.66 | 68 | 6.66 | 3 | 3.66 | 3.66 | 1.22 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.34 | 3 | -4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.34 | 3 | -4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
18/02:23 | 58.68 | 50.11 | 1 | 0.71 | 68 | 9.32 | 3 | 6.32 | 6.32 | 2.1067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.32 | 3 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.32 | 3 | -1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:00 | 56.45 | 48.48 | 0.93 | 0.72 | 68 | 11.55 | 3 | 8.55 | 8.55 | 2.85 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.55 | 3 | 0.55 | 0.55 | 0.18333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.55 | 3 | 0.55 | 0.55 | 0.18333 | 0 | 0.1 | 0
19/02:01 | 54.16 | 46.65 | 0.78 | 0.72 | 68 | 13.84 | 5 | 8.84 | 8.84 | 2.9467 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.84 | 3 | 2.84 | 2.84 | 0.94667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.84 | 3 | 2.84 | 2.84 | 0.94667 | 0 | 0.1 | 0
19/02:02 | 52.85 | 45.38 | 0.76 | 0.72 | 68 | 15.15 | 5 | 10.15 | 10.15 | 3.3833 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 7.15 | 3 | 4.15 | 4.15 | 1.3833 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 7.15 | 3 | 4.15 | 4.15 | 1.3833 | 1 | 0.1 | 0.1
19/02:03 | 52.61 | 44.99 | 0.77 | 0.72 | 68 | 15.39 | 5 | 10.39 | 10.39 | 3.4633 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 7.39 | 3 | 4.39 | 4.39 | 1.4633 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 7.39 | 3 | 4.39 | 4.39 | 1.4633 | 1 | 0.1 | 0.1
19/02:04 | 53.28 | 45.55 | 0.77 | 0.72 | 68 | 14.72 | 5 | 9.72 | 9.72 | 3.24 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.72 | 3 | 3.72 | 3.72 | 1.24 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.72 | 3 | 3.72 | 3.72 | 1.24 | 1 | 0.1 | 0.1
19/02:05 | 54.13 | 46.19 | 0.84 | 0.72 | 68 | 13.87 | 5 | 8.87 | 8.87 | 2.9567 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.87 | 3 | 2.87 | 2.87 | 0.95667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.87 | 3 | 2.87 | 2.87 | 0.95667 | 0 | 0.1 | 0
19/02:06 | 57.05 | 48.36 | 1.15 | 0.7 | 68 | 10.95 | 3 | 7.95 | 7.95 | 2.65 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.95 | 3 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.95 | 3 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:07 | 60.43 | 51.02 | 1.35 | 0.69 | 68 | 7.57 | 3 | 4.57 | 4.57 | 1.5233 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.43 | 3 | -3.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.43 | 3 | -3.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:08 | 62.59 | 52.72 | 1.32 | 0.68 | 68 | 5.41 | 3 | 2.41 | 2.41 | 0.80333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.59 | 3 | -5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.59 | 3 | -5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:09 | 65.12 | 54.7 | 1.63 | 0.67 | 68 | 2.88 | 3 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.12 | 3 | -8.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.12 | 3 | -8.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:10 | 66.65 | 56.01 | 1.63 | 0.64 | 68 | 1.35 | 3 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.65 | 5 | -11.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.65 | 5 | -11.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:11 | 67.58 | 56.61 | 1.59 | 0.63 | 68 | 0.42 | 3 | -2.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.58 | 5 | -12.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.58 | 5 | -12.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:12 | 66.54 | 56.61 | 1.47 | 0.67 | 68 | 1.46 | 3 | -1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.54 | 5 | -11.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.54 | 5 | -11.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:13 | 66.19 | 55.93 | 1.69 | 0.64 | 68 | 1.81 | 3 | -1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.19 | 5 | -11.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.19 | 5 | -11.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:14 | 62.9 | 53.84 | 0.98 | 0.69 | 68 | 5.1 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.9 | 5 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.9 | 5 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:15 | 61.11 | 52.05 | 1 | 0.66 | 68 | 6.89 | 3 | 3.89 | 3.89 | 1.2967 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.11 | 5 | -6.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.11 | 5 | -6.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:16 | 62.04 | 52.52 | 1.35 | 0.65 | 68 | 5.96 | 3 | 2.96 | 2.96 | 0.98667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.04 | 5 | -7.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.04 | 5 | -7.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:17 | 62.12 | 52.97 | 1.47 | 0.66 | 68 | 5.88 | 3 | 2.88 | 2.88 | 0.96 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.12 | 3 | -5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.12 | 3 | -5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:18 | 62.05 | 52.89 | 1.67 | 0.63 | 68 | 5.95 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.98333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.05 | 3 | -5.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.05 | 3 | -5.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:19 | 61.67 | 52.45 | 1.68 | 0.64 | 68 | 6.33 | 3 | 3.33 | 3.33 | 1.11 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.67 | 3 | -4.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.67 | 3 | -4.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:20 | 60.28 | 51.62 | 1.84 | 0.62 | 68 | 7.72 | 3 | 4.72 | 4.72 | 1.5733 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.28 | 3 | -3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.28 | 3 | -3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:21 | 60.2 | 51.33 | 2.25 | 0.62 | 68 | 7.8 | 3 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.2 | 3 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.2 | 3 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:22 | 58.63 | 50.43 | 1.63 | 0.66 | 68 | 9.37 | 3 | 6.37 | 6.37 | 2.1233 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.37 | 3 | -1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.37 | 3 | -1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19/02:23 | 55.81 | 48.23 | 1.06 | 0.7 | 68 | 12.19 | 3 | 9.19 | 9.19 | 3.0633 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 4.19 | 3 | 1.19 | 1.19 | 0.39667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.19 | 3 | 1.19 | 1.19 | 0.39667 | 0 | 0.1 | 0
20/02:00 | 53.67 | 46.44 | 0.82 | 0.72 | 68 | 14.33 | 3 | 11.33 | 11.33 | 3.7767 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.33 | 3 | 3.33 | 3.33 | 1.11 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.33 | 3 | 3.33 | 3.33 | 1.11 | 1 | 0.1 | 0.1
20/02:01 | 51.41 | 44.55 | 0.77 | 0.71 | 68 | 16.59 | 5 | 11.59 | 11.59 | 3.8633 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 8.59 | 3 | 5.59 | 5.59 | 1.8633 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 8.59 | 3 | 5.59 | 5.59 | 1.8633 | 1 | 0.1 | 0.1
20/02:02 | 49.93 | 43.38 | 0.76 | 0.72 | 68 | 18.07 | 5 | 13.07 | 13.07 | 4.3567 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 10.07 | 3 | 7.07 | 7.07 | 2.3567 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 10.07 | 3 | 7.07 | 7.07 | 2.3567 | 2 | 0.1 | 0.2
20/02:03 | 48.88 | 42.48 | 0.79 | 0.73 | 68 | 19.12 | 5 | 14.12 | 14.12 | 4.7067 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 11.12 | 3 | 8.12 | 8.12 | 2.7067 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 11.12 | 3 | 8.12 | 8.12 | 2.7067 | 2 | 0.1 | 0.2
20/02:04 | 48.92 | 42.42 | 0.85 | 0.71 | 68 | 19.08 | 5 | 14.08 | 14.08 | 4.6933 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 11.08 | 3 | 8.08 | 8.08 | 2.6933 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 11.08 | 3 | 8.08 | 8.08 | 2.6933 | 2 | 0.1 | 0.2
20/02:05 | 50.99 | 43.65 | 1.21 | 0.7 | 68 | 17.01 | 5 | 12.01 | 12.01 | 4.0033 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 9.01 | 3 | 6.01 | 6.01 | 2.0033 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 9.01 | 3 | 6.01 | 6.01 | 2.0033 | 2 | 0.1 | 0.2
20/02:06 | 55.22 | 46.8 | 1.59 | 0.65 | 68 | 12.78 | 3 | 9.78 | 9.78 | 3.26 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 4.78 | 3 | 1.78 | 1.78 | 0.59333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.78 | 3 | 1.78 | 1.78 | 0.59333 | 0 | 0.1 | 0
20/02:07 | 56.8 | 48.6 | 1.25 | 0.68 | 68 | 11.2 | 3 | 8.2 | 8.2 | 2.7333 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.066667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.066667 | 0 | 0.1 | 0
20/02:08 | 56.75 | 49.19 | 1.43 | 0.71 | 68 | 11.25 | 3 | 8.25 | 8.25 | 2.75 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.25 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.083333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.25 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.083333 | 0 | 0.1 | 0
20/02:09 | 57.24 | 49.52 | 1.35 | 0.76 | 68 | 10.76 | 3 | 7.76 | 7.76 | 2.5867 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.76 | 3 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.76 | 3 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:10 | 58.35 | 50.15 | 1.6 | 0.75 | 68 | 9.65 | 3 | 6.65 | 6.65 | 2.2167 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.65 | 5 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.65 | 5 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:11 | 59.04 | 51.11 | 1.82 | 0.75 | 68 | 8.96 | 3 | 5.96 | 5.96 | 1.9867 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.96 | 5 | -4.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.96 | 5 | -4.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:12 | 58.61 | 50.97 | 1.42 | 0.77 | 68 | 9.39 | 3 | 6.39 | 6.39 | 2.13 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.39 | 5 | -3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.39 | 5 | -3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:13 | 57.55 | 49.7 | 1.24 | 0.78 | 68 | 10.45 | 3 | 7.45 | 7.45 | 2.4833 | 2 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 60 | 2.45 | 5 | -2.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.45 | 5 | -2.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:14 | 57.09 | 49.56 | 1.24 | 0.78 | 68 | 10.91 | 3 | 7.91 | 7.91 | 2.6367 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.91 | 5 | -2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.91 | 5 | -2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:15 | 57.15 | 49.4 | 1.36 | 0.77 | 68 | 10.85 | 3 | 7.85 | 7.85 | 2.6167 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.85 | 5 | -2.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.85 | 5 | -2.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:16 | 56.93 | 49.28 | 1.24 | 0.77 | 68 | 11.07 | 3 | 8.07 | 8.07 | 2.69 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.07 | 5 | -1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.07 | 5 | -1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:17 | 58.01 | 50.01 | 1.45 | 0.74 | 68 | 9.99 | 3 | 6.99 | 6.99 | 2.33 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.99 | 3 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.99 | 3 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:18 | 59.3 | 51.35 | 1.71 | 0.72 | 68 | 8.7 | 3 | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.7 | 3 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.7 | 3 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:19 | 59.46 | 51.41 | 1.72 | 0.73 | 68 | 8.54 | 3 | 5.54 | 5.54 | 1.8467 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.54 | 3 | -2.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.54 | 3 | -2.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:20 | 59.55 | 51.18 | 1.51 | 0.72 | 68 | 8.45 | 3 | 5.45 | 5.45 | 1.8167 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.45 | 3 | -2.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.45 | 3 | -2.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:21 | 59.86 | 51.65 | 1.9 | 0.71 | 68 | 8.14 | 3 | 5.14 | 5.14 | 1.7133 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.14 | 3 | -2.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.14 | 3 | -2.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:22 | 58.78 | 50.87 | 1.8 | 0.73 | 68 | 9.22 | 3 | 6.22 | 6.22 | 2.0733 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.22 | 3 | -1.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.22 | 3 | -1.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
20/02:23 | 56.17 | 49.15 | 1.38 | 0.78 | 68 | 11.83 | 3 | 8.83 | 8.83 | 2.9433 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.83 | 3 | 0.83 | 0.83 | 0.27667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.83 | 3 | 0.83 | 0.83 | 0.27667 | 0 | 0.1 | 0
21/02:00 | 53.72 | 47.31 | 1.14 | 0.8 | 68 | 14.28 | 3 | 11.28 | 11.28 | 3.76 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.28 | 3 | 3.28 | 3.28 | 1.0933 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.28 | 3 | 3.28 | 3.28 | 1.0933 | 1 | 0.1 | 0.1
21/02:01 | 51.25 | 45.04 | 0.87 | 0.81 | 68 | 16.75 | 5 | 11.75 | 11.75 | 3.9167 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 8.75 | 3 | 5.75 | 5.75 | 1.9167 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 8.75 | 3 | 5.75 | 5.75 | 1.9167 | 1 | 0.1 | 0.1
21/02:02 | 50.17 | 44.04 | 0.87 | 0.81 | 68 | 17.83 | 5 | 12.83 | 12.83 | 4.2767 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 9.83 | 3 | 6.83 | 6.83 | 2.2767 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 9.83 | 3 | 6.83 | 6.83 | 2.2767 | 2 | 0.1 | 0.2
21/02:03 | 49.86 | 43.65 | 0.85 | 0.81 | 68 | 18.14 | 5 | 13.14 | 13.14 | 4.38 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 10.14 | 3 | 7.14 | 7.14 | 2.38 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 10.14 | 3 | 7.14 | 7.14 | 2.38 | 2 | 0.1 | 0.2
21/02:04 | 50.87 | 44.15 | 0.95 | 0.8 | 68 | 17.13 | 5 | 12.13 | 12.13 | 4.0433 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 9.13 | 3 | 6.13 | 6.13 | 2.0433 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 9.13 | 3 | 6.13 | 6.13 | 2.0433 | 2 | 0.1 | 0.2
21/02:05 | 53.41 | 46.2 | 1.12 | 0.79 | 68 | 14.59 | 5 | 9.59 | 9.59 | 3.1967 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.59 | 3 | 3.59 | 3.59 | 1.1967 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.59 | 3 | 3.59 | 3.59 | 1.1967 | 1 | 0.1 | 0.1
21/02:06 | 57.7 | 48.87 | 1.41 | 0.75 | 68 | 10.3 | 3 | 7.3 | 7.3 | 2.4333 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.3 | 3 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.3 | 3 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:07 | 62.19 | 53.26 | 1.45 | 0.76 | 68 | 5.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 0.93667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.19 | 3 | -5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.19 | 3 | -5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:08 | 62.3 | 53.95 | 1.56 | 0.77 | 68 | 5.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.3 | 3 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.3 | 3 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:09 | 62.12 | 53.3 | 1.84 | 0.74 | 68 | 5.88 | 3 | 2.88 | 2.88 | 0.96 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.12 | 3 | -5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.12 | 3 | -5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:10 | 62.97 | 54.54 | 1.71 | 0.76 | 68 | 5.03 | 3 | 2.03 | 2.03 | 0.67667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.97 | 5 | -7.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.97 | 5 | -7.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:11 | 61.69 | 53.57 | 1.36 | 0.78 | 68 | 6.31 | 3 | 3.31 | 3.31 | 1.1033 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.69 | 5 | -6.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.69 | 5 | -6.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:12 | 60.54 | 52.62 | 1.31 | 0.8 | 68 | 7.46 | 3 | 4.46 | 4.46 | 1.4867 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.54 | 5 | -5.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.54 | 5 | -5.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:13 | 60.47 | 52.31 | 1.31 | 0.78 | 68 | 7.53 | 3 | 4.53 | 4.53 | 1.51 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.47 | 5 | -5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.47 | 5 | -5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:14 | 60.74 | 52.69 | 1.34 | 0.79 | 68 | 7.26 | 3 | 4.26 | 4.26 | 1.42 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.74 | 5 | -5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.74 | 5 | -5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:15 | 60.6 | 52.27 | 1.35 | 0.75 | 68 | 7.4 | 3 | 4.4 | 4.4 | 1.4667 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.6 | 5 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.6 | 5 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:16 | 62.67 | 53.65 | 1.51 | 0.76 | 68 | 5.33 | 3 | 2.33 | 2.33 | 0.77667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.67 | 5 | -7.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.67 | 5 | -7.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:17 | 62.29 | 53.7 | 1.38 | 0.76 | 68 | 5.71 | 3 | 2.71 | 2.71 | 0.90333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.29 | 3 | -5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.29 | 3 | -5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:18 | 62.43 | 53.95 | 1.55 | 0.74 | 68 | 5.57 | 3 | 2.57 | 2.57 | 0.85667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.43 | 3 | -5.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.43 | 3 | -5.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:19 | 61.8 | 53.53 | 1.51 | 0.77 | 68 | 6.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 1.0667 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.8 | 3 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.8 | 3 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:20 | 61.71 | 53.53 | 1.71 | 0.74 | 68 | 6.29 | 3 | 3.29 | 3.29 | 1.0967 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.71 | 3 | -4.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.71 | 3 | -4.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:21 | 62.18 | 53.58 | 2.03 | 0.73 | 68 | 5.82 | 3 | 2.82 | 2.82 | 0.94 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.18 | 3 | -5.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.18 | 3 | -5.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:22 | 60.69 | 52.82 | 1.39 | 0.77 | 68 | 7.31 | 3 | 4.31 | 4.31 | 1.4367 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.69 | 3 | -3.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.69 | 3 | -3.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21/02:23 | 59.16 | 51.61 | 1.19 | 0.79 | 68 | 8.84 | 3 | 5.84 | 5.84 | 1.9467 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.84 | 3 | -2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.84 | 3 | -2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:00 | 56.72 | 49.63 | 0.96 | 0.81 | 68 | 11.28 | 3 | 8.28 | 8.28 | 2.76 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.28 | 3 | 0.28 | 0.28 | 0.093333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.28 | 3 | 0.28 | 0.28 | 0.093333 | 0 | 0.1 | 0
22/02:01 | 55.21 | 48.17 | 0.98 | 0.8 | 68 | 12.79 | 5 | 7.79 | 7.79 | 2.5967 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.79 | 3 | 1.79 | 1.79 | 0.59667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.79 | 3 | 1.79 | 1.79 | 0.59667 | 0 | 0.1 | 0
22/02:02 | 54.15 | 47.17 | 0.85 | 0.81 | 68 | 13.85 | 5 | 8.85 | 8.85 | 2.95 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.85 | 3 | 2.85 | 2.85 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.85 | 3 | 2.85 | 2.85 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0
22/02:03 | 53.94 | 46.79 | 0.86 | 0.8 | 68 | 14.06 | 5 | 9.06 | 9.06 | 3.02 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.06 | 3 | 3.06 | 3.06 | 1.02 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.06 | 3 | 3.06 | 3.06 | 1.02 | 1 | 0.1 | 0.1
22/02:04 | 54.28 | 47.08 | 0.93 | 0.81 | 68 | 13.72 | 5 | 8.72 | 8.72 | 2.9067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.72 | 3 | 2.72 | 2.72 | 0.90667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.72 | 3 | 2.72 | 2.72 | 0.90667 | 0 | 0.1 | 0
22/02:05 | 56.38 | 48.56 | 1.36 | 0.78 | 68 | 11.62 | 5 | 6.62 | 6.62 | 2.2067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.62 | 3 | 0.62 | 0.62 | 0.20667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.62 | 3 | 0.62 | 0.62 | 0.20667 | 0 | 0.1 | 0
22/02:06 | 60.37 | 51.81 | 1.64 | 0.75 | 68 | 7.63 | 3 | 4.63 | 4.63 | 1.5433 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.37 | 3 | -3.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.37 | 3 | -3.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:07 | 62.13 | 53.6 | 1.41 | 0.76 | 68 | 5.87 | 3 | 2.87 | 2.87 | 0.95667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.13 | 3 | -5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.13 | 3 | -5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:08 | 61.28 | 52.91 | 1.26 | 0.79 | 68 | 6.72 | 3 | 3.72 | 3.72 | 1.24 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.28 | 3 | -4.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.28 | 3 | -4.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:09 | 60.78 | 52.25 | 1.3 | 0.76 | 68 | 7.22 | 3 | 4.22 | 4.22 | 1.4067 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.78 | 3 | -3.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.78 | 3 | -3.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:10 | 62.08 | 53.52 | 1.47 | 0.77 | 68 | 5.92 | 3 | 2.92 | 2.92 | 0.97333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.08 | 5 | -7.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.08 | 5 | -7.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:11 | 61.43 | 53.18 | 1.13 | 0.79 | 68 | 6.57 | 3 | 3.57 | 3.57 | 1.19 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.43 | 5 | -6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.43 | 5 | -6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:12 | 60.89 | 52.79 | 1.31 | 0.79 | 68 | 7.11 | 3 | 4.11 | 4.11 | 1.37 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.89 | 5 | -5.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.89 | 5 | -5.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:13 | 60.91 | 52.81 | 1.32 | 0.77 | 68 | 7.09 | 3 | 4.09 | 4.09 | 1.3633 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.91 | 5 | -5.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.91 | 5 | -5.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:14 | 61.09 | 52.96 | 1.44 | 0.78 | 68 | 6.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 1.3033 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.09 | 5 | -6.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.09 | 5 | -6.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:15 | 60.21 | 52.12 | 1.36 | 0.78 | 68 | 7.79 | 3 | 4.79 | 4.79 | 1.5967 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.21 | 5 | -5.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.21 | 5 | -5.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:16 | 60.13 | 52.11 | 1.42 | 0.78 | 68 | 7.87 | 3 | 4.87 | 4.87 | 1.6233 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.13 | 5 | -5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.13 | 5 | -5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:17 | 61.2 | 52.81 | 1.6 | 0.74 | 68 | 6.8 | 3 | 3.8 | 3.8 | 1.2667 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.2 | 3 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.2 | 3 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:18 | 62.15 | 53.71 | 1.87 | 0.73 | 68 | 5.85 | 3 | 2.85 | 2.85 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.15 | 3 | -5.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.15 | 3 | -5.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:19 | 62.4 | 53.89 | 1.73 | 0.74 | 68 | 5.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.86667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.4 | 3 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.4 | 3 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:20 | 62.19 | 53.97 | 1.78 | 0.74 | 68 | 5.81 | 3 | 2.81 | 2.81 | 0.93667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.19 | 3 | -5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.19 | 3 | -5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:21 | 61.29 | 53.22 | 1.67 | 0.73 | 68 | 6.71 | 3 | 3.71 | 3.71 | 1.2367 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.29 | 3 | -4.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.29 | 3 | -4.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:22 | 60.19 | 52.3 | 1.42 | 0.78 | 68 | 7.81 | 3 | 4.81 | 4.81 | 1.6033 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.19 | 3 | -3.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.19 | 3 | -3.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
22/02:23 | 58.61 | 51.06 | 1.15 | 0.78 | 68 | 9.39 | 3 | 6.39 | 6.39 | 2.13 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.39 | 3 | -1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.39 | 3 | -1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:00 | 57.99 | 50.33 | 1.1 | 0.79 | 68 | 10.01 | 3 | 7.01 | 7.01 | 2.3367 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.01 | 3 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.01 | 3 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:01 | 56.93 | 49.51 | 1 | 0.8 | 68 | 11.07 | 5 | 6.07 | 6.07 | 2.0233 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.07 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.023333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.07 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.023333 | 0 | 0.1 | 0
23/02:02 | 55.77 | 48.55 | 0.84 | 0.8 | 68 | 12.23 | 5 | 7.23 | 7.23 | 2.41 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.23 | 3 | 1.23 | 1.23 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.23 | 3 | 1.23 | 1.23 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0
23/02:03 | 55.05 | 47.82 | 0.91 | 0.81 | 68 | 12.95 | 5 | 7.95 | 7.95 | 2.65 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.95 | 3 | 1.95 | 1.95 | 0.65 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.95 | 3 | 1.95 | 1.95 | 0.65 | 0 | 0.1 | 0
23/02:04 | 55.03 | 47.69 | 0.9 | 0.8 | 68 | 12.97 | 5 | 7.97 | 7.97 | 2.6567 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.97 | 3 | 1.97 | 1.97 | 0.65667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.97 | 3 | 1.97 | 1.97 | 0.65667 | 0 | 0.1 | 0
23/02:05 | 56.17 | 48.54 | 0.96 | 0.8 | 68 | 11.83 | 5 | 6.83 | 6.83 | 2.2767 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.83 | 3 | 0.83 | 0.83 | 0.27667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.83 | 3 | 0.83 | 0.83 | 0.27667 | 0 | 0.1 | 0
23/02:06 | 58.98 | 50.3 | 1.22 | 0.78 | 68 | 9.02 | 3 | 6.02 | 6.02 | 2.0067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.02 | 3 | -1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.02 | 3 | -1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:07 | 63.14 | 53.58 | 1.29 | 0.77 | 68 | 4.86 | 3 | 1.86 | 1.86 | 0.62 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.14 | 3 | -6.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.14 | 3 | -6.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:08 | 66.98 | 57.12 | 1.56 | 0.76 | 68 | 1.02 | 3 | -1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.98 | 3 | -9.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.98 | 3 | -9.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:09 | 69.7 | 59.05 | 2.06 | 0.72 | 68 | -1.7 | 3 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -9.7 | 3 | -12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -9.7 | 3 | -12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:10 | 70.46 | 59.65 | 1.72 | 0.74 | 68 | -2.46 | 3 | -5.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -10.46 | 5 | -15.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -10.46 | 5 | -15.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:11 | 70.02 | 59.61 | 1.56 | 0.75 | 68 | -2.02 | 3 | -5.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -10.02 | 5 | -15.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -10.02 | 5 | -15.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:12 | 69.52 | 59.21 | 1.54 | 0.74 | 68 | -1.52 | 3 | -4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -9.52 | 5 | -14.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -9.52 | 5 | -14.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:13 | 67.92 | 57.86 | 1.2 | 0.76 | 68 | 0.08 | 3 | -2.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.92 | 5 | -12.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.92 | 5 | -12.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:14 | 67.29 | 57.55 | 1.35 | 0.77 | 68 | 0.71 | 3 | -2.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.29 | 5 | -12.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.29 | 5 | -12.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:15 | 65.91 | 56.55 | 1.32 | 0.77 | 68 | 2.09 | 3 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.91 | 5 | -10.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.91 | 5 | -10.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:16 | 65.69 | 56.32 | 1.45 | 0.76 | 68 | 2.31 | 3 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.69 | 5 | -10.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.69 | 5 | -10.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:17 | 66.39 | 56.68 | 1.65 | 0.74 | 68 | 1.61 | 3 | -1.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.39 | 3 | -9.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.39 | 3 | -9.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:18 | 66.03 | 56.87 | 1.49 | 0.76 | 68 | 1.97 | 3 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.03 | 3 | -9.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.03 | 3 | -9.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:19 | 65.56 | 56.13 | 1.59 | 0.76 | 68 | 2.44 | 3 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.56 | 3 | -8.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.56 | 3 | -8.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:20 | 64.82 | 55.78 | 1.44 | 0.77 | 68 | 3.18 | 3 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.82 | 3 | -7.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.82 | 3 | -7.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:21 | 63.81 | 54.92 | 1.36 | 0.77 | 68 | 4.19 | 3 | 1.19 | 1.19 | 0.39667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.81 | 3 | -6.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.81 | 3 | -6.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:22 | 63.16 | 54.45 | 1.27 | 0.78 | 68 | 4.84 | 3 | 1.84 | 1.84 | 0.61333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.16 | 3 | -6.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.16 | 3 | -6.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
23/02:23 | 62.51 | 53.89 | 1.22 | 0.78 | 68 | 5.49 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.83 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.51 | 3 | -5.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.51 | 3 | -5.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:00 | 60.62 | 52.48 | 0.96 | 0.81 | 68 | 7.38 | 3 | 4.38 | 4.38 | 1.46 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.62 | 3 | -3.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.62 | 3 | -3.62 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:01 | 58.96 | 51.06 | 0.9 | 0.81 | 68 | 9.04 | 5 | 4.04 | 4.04 | 1.3467 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 1.04 | 3 | -1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.04 | 3 | -1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:02 | 57.57 | 49.91 | 0.85 | 0.8 | 68 | 10.43 | 5 | 5.43 | 5.43 | 1.81 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.43 | 3 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.43 | 3 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:03 | 57.24 | 49.43 | 0.85 | 0.81 | 68 | 10.76 | 5 | 5.76 | 5.76 | 1.92 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.76 | 3 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.76 | 3 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:04 | 57.9 | 49.76 | 0.91 | 0.8 | 68 | 10.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.1 | 3 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.1 | 3 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:05 | 59.28 | 50.93 | 0.98 | 0.8 | 68 | 8.72 | 5 | 3.72 | 3.72 | 1.24 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.72 | 3 | -2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.72 | 3 | -2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:06 | 62.76 | 53.73 | 1.39 | 0.78 | 68 | 5.24 | 3 | 2.24 | 2.24 | 0.74667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.76 | 3 | -5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.76 | 3 | -5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:07 | 64.77 | 55.46 | 1.24 | 0.79 | 68 | 3.23 | 3 | 0.23 | 0.23 | 0.076667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.77 | 3 | -7.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.77 | 3 | -7.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:08 | 67.69 | 57.09 | 1.59 | 0.74 | 68 | 0.31 | 3 | -2.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.69 | 3 | -10.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.69 | 3 | -10.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:09 | 69.65 | 59.42 | 1.56 | 0.76 | 68 | -1.65 | 3 | -4.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -9.65 | 3 | -12.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -9.65 | 3 | -12.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:10 | 70.38 | 60.02 | 1.59 | 0.75 | 68 | -2.38 | 3 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -10.38 | 5 | -15.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -10.38 | 5 | -15.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:11 | 70.11 | 59.75 | 1.45 | 0.75 | 68 | -2.11 | 3 | -5.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -10.11 | 5 | -15.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -10.11 | 5 | -15.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:12 | 69.65 | 59.44 | 1.63 | 0.75 | 68 | -1.65 | 3 | -4.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -9.65 | 5 | -14.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -9.65 | 5 | -14.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:13 | 67.85 | 58.25 | 1.14 | 0.78 | 68 | 0.15 | 3 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.85 | 5 | -12.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.85 | 5 | -12.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:14 | 67.34 | 57.82 | 1.34 | 0.75 | 68 | 0.66 | 3 | -2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.34 | 5 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.34 | 5 | -12.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:15 | 66.99 | 57.35 | 1.41 | 0.78 | 68 | 1.01 | 3 | -1.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.99 | 5 | -11.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.99 | 5 | -11.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:16 | 66.25 | 57.05 | 1.52 | 0.77 | 68 | 1.75 | 3 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.25 | 5 | -11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.25 | 5 | -11.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:17 | 65.27 | 56.13 | 1.58 | 0.75 | 68 | 2.73 | 3 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.27 | 3 | -8.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.27 | 3 | -8.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:18 | 64.99 | 56.09 | 1.49 | 0.76 | 68 | 3.01 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.0033333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.99 | 3 | -7.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.99 | 3 | -7.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:19 | 64.14 | 55.49 | 1.53 | 0.75 | 68 | 3.86 | 3 | 0.86 | 0.86 | 0.28667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.14 | 3 | -7.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.14 | 3 | -7.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:20 | 63.48 | 54.92 | 1.82 | 0.74 | 68 | 4.52 | 3 | 1.52 | 1.52 | 0.50667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.48 | 3 | -6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.48 | 3 | -6.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:21 | 63.4 | 54.72 | 1.77 | 0.74 | 68 | 4.6 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.53333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.4 | 3 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.4 | 3 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:22 | 62.75 | 54.14 | 1.57 | 0.76 | 68 | 5.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0.75 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.75 | 3 | -5.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.75 | 3 | -5.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
24/02:23 | 61.12 | 52.99 | 1.13 | 0.79 | 68 | 6.88 | 3 | 3.88 | 3.88 | 1.2933 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.12 | 3 | -4.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.12 | 3 | -4.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:00 | 58.74 | 51.24 | 7.5 | 0.92 | 68 | 9.26 | 3 | 6.26 | 6.26 | 2.0867 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.26 | 3 | -1.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.26 | 3 | -1.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:01 | 56.81 | 49.54 | 7.27 | 0.88 | 68 | 11.19 | 5 | 6.19 | 6.19 | 2.0633 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.19 | 3 | 0.19 | 0.19 | 0.063333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.19 | 3 | 0.19 | 0.19 | 0.063333 | 0 | 0.1 | 0
25/02:02 | 55.54 | 48.4 | 7.14 | 0.86 | 68 | 12.46 | 5 | 7.46 | 7.46 | 2.4867 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.46 | 3 | 1.46 | 1.46 | 0.48667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.46 | 3 | 1.46 | 1.46 | 0.48667 | 0 | 0.1 | 0
25/02:03 | 54.88 | 47.61 | 7.27 | 0.87 | 68 | 13.12 | 5 | 8.12 | 8.12 | 2.7067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.12 | 3 | 2.12 | 2.12 | 0.70667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.12 | 3 | 2.12 | 2.12 | 0.70667 | 0 | 0.1 | 0
25/02:04 | 54.58 | 47.07 | 7.51 | 0.88 | 68 | 13.42 | 5 | 8.42 | 8.42 | 2.8067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.42 | 3 | 2.42 | 2.42 | 0.80667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.42 | 3 | 2.42 | 2.42 | 0.80667 | 0 | 0.1 | 0
25/02:05 | 55.09 | 47.3 | 7.79 | 0.94 | 68 | 12.91 | 5 | 7.91 | 7.91 | 2.6367 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.91 | 3 | 1.91 | 1.91 | 0.63667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.91 | 3 | 1.91 | 1.91 | 0.63667 | 0 | 0.1 | 0
25/02:06 | 56.66 | 48.3 | 8.36 | 1.13 | 68 | 11.34 | 3 | 8.34 | 8.34 | 2.78 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.34 | 3 | 0.34 | 0.34 | 0.11333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.34 | 3 | 0.34 | 0.34 | 0.11333 | 0 | 0.1 | 0
25/02:07 | 58.82 | 50 | 8.82 | 1.3 | 68 | 9.18 | 3 | 6.18 | 6.18 | 2.06 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.18 | 3 | -1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.18 | 3 | -1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:08 | 62.7 | 53.08 | 9.62 | 1.89 | 68 | 5.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.76667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.7 | 3 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.7 | 3 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:09 | 64.79 | 55.13 | 9.66 | 1.67 | 68 | 3.21 | 3 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.79 | 3 | -7.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.79 | 3 | -7.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:10 | 65.41 | 55.6 | 9.81 | 1.69 | 68 | 2.59 | 3 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.41 | 5 | -10.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.41 | 5 | -10.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:11 | 65.16 | 55.46 | 9.7 | 1.75 | 68 | 2.84 | 3 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.16 | 5 | -10.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.16 | 5 | -10.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:12 | 64.96 | 55.82 | 9.14 | 1.66 | 68 | 3.04 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.013333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.96 | 5 | -9.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.96 | 5 | -9.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:13 | 63.24 | 54.11 | 9.13 | 1.5 | 68 | 4.76 | 3 | 1.76 | 1.76 | 0.58667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.24 | 5 | -8.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.24 | 5 | -8.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:14 | 63.29 | 54.21 | 9.08 | 1.59 | 68 | 4.71 | 3 | 1.71 | 1.71 | 0.57 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.29 | 5 | -8.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.29 | 5 | -8.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:15 | 62.75 | 53.78 | 8.97 | 1.57 | 68 | 5.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0.75 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.75 | 5 | -7.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.75 | 5 | -7.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:16 | 63.19 | 53.65 | 9.54 | 2.41 | 68 | 4.81 | 3 | 1.81 | 1.81 | 0.60333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.19 | 5 | -8.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.19 | 5 | -8.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:17 | 63.31 | 54.36 | 8.95 | 1.6 | 68 | 4.69 | 3 | 1.69 | 1.69 | 0.56333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.31 | 3 | -6.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.31 | 3 | -6.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:18 | 62.71 | 54.03 | 8.68 | 1.71 | 68 | 5.29 | 3 | 2.29 | 2.29 | 0.76333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.71 | 3 | -5.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.71 | 3 | -5.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:19 | 62.66 | 53.91 | 8.75 | 2.28 | 68 | 5.34 | 3 | 2.34 | 2.34 | 0.78 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.66 | 3 | -5.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.66 | 3 | -5.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:20 | 61.12 | 52.59 | 8.53 | 1.47 | 68 | 6.88 | 3 | 3.88 | 3.88 | 1.2933 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.12 | 3 | -4.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.12 | 3 | -4.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:21 | 59.7 | 51.38 | 8.32 | 1.39 | 68 | 8.3 | 3 | 5.3 | 5.3 | 1.7667 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.3 | 3 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.3 | 3 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:22 | 59.68 | 51.24 | 8.44 | 1.85 | 68 | 8.32 | 3 | 5.32 | 5.32 | 1.7733 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.32 | 3 | -2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.32 | 3 | -2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
25/02:23 | 58.4 | 50.37 | 8.03 | 1.74 | 68 | 9.6 | 3 | 6.6 | 6.6 | 2.2 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.6 | 3 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.6 | 3 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:00 | 56.36 | 49.17 | 7.19 | 1.07 | 68 | 11.64 | 3 | 8.64 | 8.64 | 2.88 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.64 | 3 | 0.64 | 0.64 | 0.21333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.64 | 3 | 0.64 | 0.64 | 0.21333 | 0 | 0.1 | 0
26/02:01 | 54.11 | 47.07 | 7.04 | 0.86 | 68 | 13.89 | 5 | 8.89 | 8.89 | 2.9633 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.89 | 3 | 2.89 | 2.89 | 0.96333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.89 | 3 | 2.89 | 2.89 | 0.96333 | 0 | 0.1 | 0
26/02:02 | 52.37 | 45.51 | 6.86 | 0.87 | 68 | 15.63 | 5 | 10.63 | 10.63 | 3.5433 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 7.63 | 3 | 4.63 | 4.63 | 1.5433 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 7.63 | 3 | 4.63 | 4.63 | 1.5433 | 1 | 0.1 | 0.1
26/02:03 | 52.71 | 45.4 | 7.31 | 0.89 | 68 | 15.29 | 5 | 10.29 | 10.29 | 3.43 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 7.29 | 3 | 4.29 | 4.29 | 1.43 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 7.29 | 3 | 4.29 | 4.29 | 1.43 | 1 | 0.1 | 0.1
26/02:04 | 53.77 | 46.05 | 7.72 | 0.88 | 68 | 14.23 | 5 | 9.23 | 9.23 | 3.0767 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.23 | 3 | 3.23 | 3.23 | 1.0767 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.23 | 3 | 3.23 | 3.23 | 1.0767 | 1 | 0.1 | 0.1
26/02:05 | 55.12 | 47.11 | 8.01 | 0.86 | 68 | 12.88 | 5 | 7.88 | 7.88 | 2.6267 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.88 | 3 | 1.88 | 1.88 | 0.62667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.88 | 3 | 1.88 | 1.88 | 0.62667 | 0 | 0.1 | 0
26/02:06 | 57.42 | 48.67 | 8.75 | 1.05 | 68 | 10.58 | 3 | 7.58 | 7.58 | 2.5267 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 2.58 | 3 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.58 | 3 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:07 | 60.35 | 50.67 | 9.68 | 1.33 | 68 | 7.65 | 3 | 4.65 | 4.65 | 1.55 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.35 | 3 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.35 | 3 | -3.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:08 | 64.46 | 54.55 | 9.91 | 1.77 | 68 | 3.54 | 3 | 0.54 | 0.54 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.46 | 3 | -7.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.46 | 3 | -7.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:09 | 67.31 | 56.4 | 10.91 | 1.87 | 68 | 0.69 | 3 | -2.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.31 | 3 | -10.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.31 | 3 | -10.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:10 | 68.74 | 58.12 | 10.62 | 1.85 | 68 | -0.74 | 3 | -3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -8.74 | 5 | -13.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -8.74 | 5 | -13.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:11 | 67.91 | 57.71 | 10.2 | 1.55 | 68 | 0.09 | 3 | -2.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.91 | 5 | -12.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.91 | 5 | -12.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:12 | 67.33 | 57.05 | 10.28 | 1.57 | 68 | 0.67 | 3 | -2.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -7.33 | 5 | -12.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -7.33 | 5 | -12.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:13 | 66.53 | 56.53 | 10 | 1.65 | 68 | 1.47 | 3 | -1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.53 | 5 | -11.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.53 | 5 | -11.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:14 | 66.14 | 56.33 | 9.81 | 1.66 | 68 | 1.86 | 3 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -6.14 | 5 | -11.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -6.14 | 5 | -11.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:15 | 64.74 | 55.25 | 9.49 | 1.32 | 68 | 3.26 | 3 | 0.26 | 0.26 | 0.086667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.74 | 5 | -9.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.74 | 5 | -9.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:16 | 64.15 | 54.59 | 9.56 | 1.46 | 68 | 3.85 | 3 | 0.85 | 0.85 | 0.28333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.15 | 5 | -9.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.15 | 5 | -9.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:17 | 64.86 | 54.74 | 10.12 | 1.65 | 68 | 3.14 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.046667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.86 | 3 | -7.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.86 | 3 | -7.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:18 | 64.98 | 55.4 | 9.58 | 1.48 | 68 | 3.02 | 3 | 0.02 | 0.02 | 0.0066667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.98 | 3 | -7.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.98 | 3 | -7.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:19 | 64.12 | 54.57 | 9.55 | 1.83 | 68 | 3.88 | 3 | 0.88 | 0.88 | 0.29333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.12 | 3 | -7.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.12 | 3 | -7.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:20 | 65.12 | 55.1 | 10.02 | 2.39 | 68 | 2.88 | 3 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.12 | 3 | -8.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.12 | 3 | -8.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:21 | 65.15 | 55.6 | 9.55 | 2.01 | 68 | 2.85 | 3 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.15 | 3 | -8.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.15 | 3 | -8.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:22 | 63.83 | 54.68 | 9.15 | 1.75 | 68 | 4.17 | 3 | 1.17 | 1.17 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.83 | 3 | -6.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.83 | 3 | -6.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
26/02:23 | 60.98 | 52.24 | 8.74 | 1.03 | 68 | 7.02 | 3 | 4.02 | 4.02 | 1.34 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.98 | 3 | -3.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.98 | 3 | -3.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:00 | 58.18 | 50.08 | 8.1 | 0.91 | 68 | 9.82 | 3 | 6.82 | 6.82 | 2.2733 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.82 | 3 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.82 | 3 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:01 | 56.09 | 48.6 | 7.49 | 0.95 | 68 | 11.91 | 5 | 6.91 | 6.91 | 2.3033 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.91 | 3 | 0.91 | 0.91 | 0.30333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.91 | 3 | 0.91 | 0.91 | 0.30333 | 0 | 0.1 | 0
27/02:02 | 53.61 | 46.92 | 6.69 | 0.88 | 68 | 14.39 | 5 | 9.39 | 9.39 | 3.13 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.39 | 3 | 3.39 | 3.39 | 1.13 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.39 | 3 | 3.39 | 3.39 | 1.13 | 1 | 0.1 | 0.1
27/02:03 | 49.32 | 44.08 | 5.24 | 0.9 | 68 | 18.68 | 5 | 13.68 | 13.68 | 4.56 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 10.68 | 3 | 7.68 | 7.68 | 2.56 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 10.68 | 3 | 7.68 | 7.68 | 2.56 | 2 | 0.1 | 0.2
27/02:04 | 46.97 | 41.77 | 5.2 | 1.01 | 68 | 21.03 | 5 | 16.03 | 16.03 | 5.3433 | 5 | 0.1 | 0.5 |  | 60 | 13.03 | 3 | 10.03 | 10.03 | 3.3433 | 3 | 0.1 | 0.3 | 60 | 13.03 | 3 | 10.03 | 10.03 | 3.3433 | 3 | 0.1 | 0.3
27/02:05 | 48.77 | 42.63 | 6.14 | 1.23 | 68 | 19.23 | 5 | 14.23 | 14.23 | 4.7433 | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 60 | 11.23 | 3 | 8.23 | 8.23 | 2.7433 | 2 | 0.1 | 0.2 | 60 | 11.23 | 3 | 8.23 | 8.23 | 2.7433 | 2 | 0.1 | 0.2
27/02:06 | 53.5 | 46.08 | 7.42 | 1.53 | 68 | 14.5 | 3 | 11.5 | 11.5 | 3.8333 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 60 | 6.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.1667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 60 | 6.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.1667 | 1 | 0.1 | 0.1
27/02:07 | 56.16 | 48.88 | 7.28 | 1.58 | 68 | 11.84 | 3 | 8.84 | 8.84 | 2.9467 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.84 | 3 | 0.84 | 0.84 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.84 | 3 | 0.84 | 0.84 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0
27/02:08 | 56.74 | 49.18 | 7.56 | 1.3 | 68 | 11.26 | 3 | 8.26 | 8.26 | 2.7533 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.26 | 3 | 0.26 | 0.26 | 0.086667 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.26 | 3 | 0.26 | 0.26 | 0.086667 | 0 | 0.1 | 0
27/02:09 | 59.64 | 51.28 | 8.36 | 1.69 | 68 | 8.36 | 3 | 5.36 | 5.36 | 1.7867 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.36 | 3 | -2.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.36 | 3 | -2.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:10 | 60.5 | 52.18 | 8.32 | 1.18 | 68 | 7.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.5 | 5 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.5 | 5 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:11 | 60.47 | 52.08 | 8.39 | 1.23 | 68 | 7.53 | 3 | 4.53 | 4.53 | 1.51 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.47 | 5 | -5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.47 | 5 | -5.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:12 | 61.31 | 52.75 | 8.56 | 1.32 | 68 | 6.69 | 3 | 3.69 | 3.69 | 1.23 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.31 | 5 | -6.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.31 | 5 | -6.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:13 | 63.58 | 54.24 | 9.34 | 1.45 | 68 | 4.42 | 3 | 1.42 | 1.42 | 0.47333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.58 | 5 | -8.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.58 | 5 | -8.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:14 | 64.86 | 55.52 | 9.34 | 1.36 | 68 | 3.14 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.046667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.86 | 5 | -9.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.86 | 5 | -9.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:15 | 64.83 | 55.45 | 9.38 | 1.32 | 68 | 3.17 | 3 | 0.17 | 0.17 | 0.056667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.83 | 5 | -9.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.83 | 5 | -9.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:16 | 64.65 | 55.44 | 9.21 | 1.34 | 68 | 3.35 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.11667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.65 | 5 | -9.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.65 | 5 | -9.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:17 | 64.32 | 55.06 | 9.26 | 1.4 | 68 | 3.68 | 3 | 0.68 | 0.68 | 0.22667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.32 | 3 | -7.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.32 | 3 | -7.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:18 | 65.06 | 55.72 | 9.34 | 2.03 | 68 | 2.94 | 3 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -5.06 | 3 | -8.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -5.06 | 3 | -8.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:19 | 64.03 | 55.43 | 8.6 | 1.39 | 68 | 3.97 | 3 | 0.97 | 0.97 | 0.32333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.03 | 3 | -7.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.03 | 3 | -7.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:20 | 63.1 | 54.24 | 8.86 | 1.79 | 68 | 4.9 | 3 | 1.9 | 1.9 | 0.63333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.1 | 3 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.1 | 3 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:21 | 62.78 | 54.31 | 8.47 | 1.77 | 68 | 5.22 | 3 | 2.22 | 2.22 | 0.74 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.78 | 3 | -5.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.78 | 3 | -5.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:22 | 61.52 | 53.1 | 8.42 | 1.44 | 68 | 6.48 | 3 | 3.48 | 3.48 | 1.16 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.52 | 3 | -4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.52 | 3 | -4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
27/02:23 | 60.99 | 52.61 | 8.38 | 1.31 | 68 | 7.01 | 3 | 4.01 | 4.01 | 1.3367 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.99 | 3 | -3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.99 | 3 | -3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:00 | 58.38 | 50.65 | 7.73 | 1.01 | 68 | 9.62 | 3 | 6.62 | 6.62 | 2.2067 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 1.62 | 3 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 1.62 | 3 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:01 | 56.28 | 48.97 | 7.31 | 0.85 | 68 | 11.72 | 5 | 6.72 | 6.72 | 2.24 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 3.72 | 3 | 0.72 | 0.72 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 3.72 | 3 | 0.72 | 0.72 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0
28/02:02 | 55.01 | 47.74 | 7.27 | 0.84 | 68 | 12.99 | 5 | 7.99 | 7.99 | 2.6633 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.99 | 3 | 1.99 | 1.99 | 0.66333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.99 | 3 | 1.99 | 1.99 | 0.66333 | 0 | 0.1 | 0
28/02:03 | 54.8 | 47.41 | 7.39 | 0.84 | 68 | 13.2 | 5 | 8.2 | 8.2 | 2.7333 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 5.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.73333 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 5.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.73333 | 0 | 0.1 | 0
28/02:04 | 55.53 | 47.75 | 7.78 | 0.95 | 68 | 12.47 | 5 | 7.47 | 7.47 | 2.49 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 60 | 4.47 | 3 | 1.47 | 1.47 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 4.47 | 3 | 1.47 | 1.47 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0
28/02:05 | 57.85 | 49.74 | 8.11 | 1.23 | 68 | 10.15 | 5 | 5.15 | 5.15 | 1.7167 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 2.15 | 3 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 2.15 | 3 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:06 | 60.24 | 51.44 | 8.8 | 1.49 | 68 | 7.76 | 3 | 4.76 | 4.76 | 1.5867 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -0.24 | 3 | -3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -0.24 | 3 | -3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:07 | 62.04 | 53.54 | 8.5 | 1.47 | 68 | 5.96 | 3 | 2.96 | 2.96 | 0.98667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.04 | 3 | -5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.04 | 3 | -5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:08 | 61.72 | 53.41 | 8.31 | 1.45 | 68 | 6.28 | 3 | 3.28 | 3.28 | 1.0933 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.72 | 3 | -4.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.72 | 3 | -4.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:09 | 61.26 | 52.91 | 8.35 | 1.43 | 68 | 6.74 | 3 | 3.74 | 3.74 | 1.2467 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.26 | 3 | -4.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.26 | 3 | -4.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:10 | 61.78 | 53.31 | 8.47 | 1.38 | 68 | 6.22 | 3 | 3.22 | 3.22 | 1.0733 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.78 | 5 | -6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.78 | 5 | -6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:11 | 61.4 | 53.01 | 8.39 | 1.4 | 68 | 6.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.4 | 5 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.4 | 5 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:12 | 61.57 | 53.31 | 8.26 | 1.33 | 68 | 6.43 | 3 | 3.43 | 3.43 | 1.1433 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.57 | 5 | -6.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.57 | 5 | -6.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:13 | 61.26 | 52.92 | 8.34 | 1.3 | 68 | 6.74 | 3 | 3.74 | 3.74 | 1.2467 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.26 | 5 | -6.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.26 | 5 | -6.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:14 | 61.06 | 52.72 | 8.34 | 1.35 | 68 | 6.94 | 3 | 3.94 | 3.94 | 1.3133 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.06 | 5 | -6.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.06 | 5 | -6.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:15 | 61.07 | 52.88 | 8.19 | 1.3 | 68 | 6.93 | 3 | 3.93 | 3.93 | 1.31 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.07 | 5 | -6.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.07 | 5 | -6.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:16 | 61.25 | 52.91 | 8.34 | 1.35 | 68 | 6.75 | 3 | 3.75 | 3.75 | 1.25 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.25 | 5 | -6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.25 | 5 | -6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:17 | 62.12 | 53.24 | 8.88 | 1.48 | 68 | 5.88 | 3 | 2.88 | 2.88 | 0.96 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.12 | 3 | -5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.12 | 3 | -5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:18 | 64.17 | 55.11 | 9.06 | 2 | 68 | 3.83 | 3 | 0.83 | 0.83 | 0.27667 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -4.17 | 3 | -7.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -4.17 | 3 | -7.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:19 | 63.25 | 54.69 | 8.56 | 1.39 | 68 | 4.75 | 3 | 1.75 | 1.75 | 0.58333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -3.25 | 3 | -6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -3.25 | 3 | -6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:20 | 62.74 | 54.2 | 8.54 | 1.63 | 68 | 5.26 | 3 | 2.26 | 2.26 | 0.75333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.74 | 3 | -5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.74 | 3 | -5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:21 | 62.77 | 54.09 | 8.68 | 1.62 | 68 | 5.23 | 3 | 2.23 | 2.23 | 0.74333 | 0 | 0.1 | 0 |  | 60 | -2.77 | 3 | -5.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -2.77 | 3 | -5.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:22 | 61.26 | 53.01 | 8.25 | 1.1 | 68 | 6.74 | 3 | 3.74 | 3.74 | 1.2467 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.26 | 3 | -4.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | -1.26 | 3 | -4.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
28/02:23 | 59.38 | 51.47 | 7.91 | 1.1 | 68 | 8.62 | 3 | 5.62 | 5.62 | 1.8733 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | 0.62 | 3 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 60 | 0.62 | 3 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
[5 empty] | ИТОГО ПРОЦЕНТ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | [7 empty] | 45.2 |  | ИТОГО ПРОЦЕНТ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | [7 empty] | 4.3 | ИТОГО ПРОЦЕНТ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | [7 empty] | 4.3
35.6