АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Нарьян-Мар                                                                                                                                                                                                    	                 « 21 » Декабря 2016г.

Объект обследования: вентиляционные каналы и дымоходы (при наличии) в квартирах многоквартирного дома № 14 по ул. Выучейского кв.2

Цель обследования: определение пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания газа и обеспечения нормативного воздухообмена (циркуляции).

Исполнитель: ООО «Базис-АДС» лицензия № 83-Б/00005 от 25.03.2016г., выдана Главным управлением МЧС по НАО.

Представители Исполнителя:

Чистильщик 4го разряда – Канев П.Н. (удостоверение №                      ); Директор ООО «Базис-АДС» Малевинский Д.Ю.

Заказчик: ООО «Базис»

Представители Заказчика: Начальник ЖРЭУ – Истомин И.А.; Генеральный директор ООО «Базис» -  Каменский Д.А.

Результаты проведенного обследования:

| № п/п | Обследуемые объекты | Материал исполнения | Количество стояков | Размер сечения | № квартир присоединенных каналами к стоякам | Общее состояние | Состояние оголовков труб | Наличие тяги | Заключение о пригодности эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымоходы | __________ | _________ | __________ | __________________ | _____________ | ____________ | _____________ | ____________ |
| 2 | Вентканалы | метал | 9 | 100Х150 | 1-96 | хорошее | хорошее | Тяга есть | пригодно |
| 3 | ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия проведения обследования: температура наружного воздуха  25 С0, температура в помещении 27 С0, при помощи прибора testo 410-1 (s/n 38449479/508) в стояках вентканалов, расположенных в  шахтах МКД зафиксирован показатель скорости потока воздуха от 5.9 м/с до 6.3 м/с, средний 6.1 м/с.

Чистильщик 4го разряда _____________________ / П.Н. Канев                                                Начальник ЖРЭУ___________________________________ / И.А. Истомин

Директор ООО «Базис-АДС» __________________/ Д.Ю. Малевинский                                 Генеральный директор ООО «Базис» __________________/ Д.А. Каменский

М.п.											      М.п.